## فرهنگ ویژگی‌ها
فرهنگ ویژگی‌ها
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۵ (7 Nov 2026, 04:15) · ۱۰۶ ردیف
کلید | ویژگی | عنوان لاتین | خانواده | نوع داده | واحد | بازه / مقادیر مجاز | راستی‌آزمایی | مقدار | نوع کالا | یادداشت | توضیح کارگروه | آخرین تغییر
max-connectable-cross-section | بیشینه‌ی سطح مقطع قابل اتصال | Maximum connectable cross-section | نصب و اتصال | عدد اعشاری | mm² | 0 تا ∞ | لازم | 7 | 0 | 1 | بزرگ‌ترین سطح مقطع هادی که ترمینال می‌پذیرد (ظرفیت اتصال)، جدا از سطح مقطع نامی ترمینال. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
tightening-torque | گشتاور بستن پیچ ترمینال | Tightening torque | نصب و اتصال | عدد اعشاری | N·m | 0 تا ∞ | لازم | 136 | 0 | 1 | گشتاور توصیه‌شده‌ی سازنده برای بستن پیچ گیره‌ی ترمینال، بر حسب نیوتون‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
rated-impulse-withstand-voltage | ولتاژ ضربه‌ی نامی تحمل (Uimp) | Rated impulse withstand voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 153 | 0 | 1 | بیشینه‌ی ولتاژ ضربه (موج 1.2/50 میکروثانیه) که تجهیز کلیدزنی یا ترمینال بی شکست عایقی تحمل می‌کند، بر حسب کیلوولت؛ مثلاً 6 یا 8. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
rated-output-voltage | ولتاژ خروجی نامی | Rated output voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 18 | 0 | 1 | ولتاژ نامی خروجی مبدل، اینورتر، ترانس تبدیل یا شارژر، مثلاً 220 یا 110. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
max-apparent-power | بیشینه‌ی توان ظاهری خروجی | Maximum apparent output power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | VA | 0 تا ∞ | لازم | 11 | 0 | 1 | بیشینه‌ی توان ظاهری (ولت‌آمپر) که محافظ، چندراهی، یو پی اس یا استابلایزر به بار می‌دهد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
screen-size | اندازه‌ی قطری نمایشگر | Screen size (diagonal) | کنترل و ارتباط | عدد اعشاری | in | 0 تا ∞ | لازم | 24 | 0 | 1 | قطر صفحه‌ی نمایش بر حسب اینچ، مثلاً 4.3، 7 یا 10 برای گوشی آیفون تصویری. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
relay-contact-current | جریان نامی کنتاکت خروجی | Rated output contact current | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 24 | 0 | 1 | جریان نامی کنتاکت رله‌ی خروجی دستگاه کنترل (کنترل فاز، تایمر، ساعت فرمان) بر حسب آمپر؛ جریان بار مستقیم یا جریان نامی خود دستگاه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
height | ارتفاع | Height | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 379 | 5 | 2 | ارتفاع کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، فاصله‌ی بالا تا پایین کالا عمود بر ریل است (معمولاً 45 تا 90). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
width | عرض | Width | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 399 | 4 | 3 | عرض کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، پهنای کالا در امتداد ریل است (مضرب عرض مدول، مثلاً 36 = دو مدول). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
length | طول | Length | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 471 | 6 | 3 | طول کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، عمق از سطح ریل تا جلوی کالاست؛ برای کابل و سیم «طول» این‌جا نیست (طول بسته در «طول استاندارد بسته»). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
dc-resistance-20c-alt | مقاومت DC هادی در 20 درجه (تکراری) | DC conductor resistance at 20 °C (duplicate) | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | Ω/km |  | لازم | 6 | 1 | 2 | تکراری با «بیشینه‌ی مقاومت DC هادی در 20 درجه»؛ پیشنهاد ادغام (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
illumination-angle | زاویه‌ی نوردهی | Illumination angle | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | ° |  | لازم | 9 | 1 | 2 | هم‌پوشان با «زاویه‌ی پخش نور». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
mean-overall-diameter | میانگین قطر کلی کابل | Mean overall diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 26 | 1 | 2 | تکراری با «قطر بیرونی میانگین» (پرسش باز). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
short-circuit-capacity-legacy | ظرفیت جریان اتصال کوتاه (قدیمی) | Short-circuit capacity (legacy) | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA |  | لازم | 1 | 0 | 2 | تکراری با «ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn)». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
cable-voltage-u0 | ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | Rated voltage U0 | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | kV |  | لازم | 5401 | 8 | 2 | ولتاژ هادی به زمین بر حسب کیلوولت؛ همان نیمه‌ی نخست «ولتاژ نامی کابل U₀/U». پیشنهاد: پس از تأیید کارگروه در آن ویژگی ادغام شود (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
cable-voltage-u | ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | Rated voltage U | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | kV |  | لازم | 5376 | 7 | 2 | ولتاژ هادی به هادی بر حسب کیلوولت؛ تکراری با «ولتاژ نامی کابل U₀/U» (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
lamp-min-power | کمینه‌ی توان لامپ | Min. lamp power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W |  | لازم | 2 | 1 | 1 | کمینه‌ی توان لامپ قابل اتصال. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lamp-max-power | بیشینه‌ی توان لامپ | Max. lamp power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W |  | لازم | 2 | 1 | 1 | بیشینه‌ی توان لامپ قابل اتصال (برای بالاست/درایور). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
max-output-power | بیشینه‌ی توان خروجی | Max. output power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W |  | لازم | 14 | 1 | 1 | بیشینه‌ی توان خروجی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
current-consumption | جریان مصرفی | Current consumption | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A |  | لازم | 1 | 0 | 1 | جریان مصرفی نامی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
thd | اعوجاج هارمونیک کل (THD) | Total harmonic distortion | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | % |  | لازم | 18 | 1 | 1 | اعوجاج هارمونیک جریان ورودی به درصد؛ مقدار قدیمی 0.13 احتمالاً 13٪ است (پرسش باز). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
input-frequency | فرکانس ورودی | Input frequency | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | Hz |  | لازم | 18 | 1 | 1 | فرکانس ورودی درایور یا منبع تغذیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
illuminance | شدت روشنایی | Illuminance | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | lx |  | لازم | 9 | 2 | 1 | روشنایی در فاصله‌ی مشخص بر حسب لوکس؛ فاصله را در مدرک بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
min-mean-outer-diameter | کمینه‌ی میانگین قطر بیرونی | Min. mean outer diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 179 | 2 | 1 | حد پایین قطر بیرونی کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
max-mean-outer-diameter | بیشینه‌ی میانگین قطر بیرونی | Max. mean outer diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 180 | 2 | 1 | حد بالای قطر بیرونی کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
diameter | قطر | Diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 45 | 3 | 1 | قطر خود کالا بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
connecting-cable-length | طول کابل رابط | Connecting cable length | نصب و اتصال | عدد اعشاری | cm |  | لازم | 54 | 2 | 1 | طول کابل رابط بر حسب سانتی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
switch-on-delay | زمان تأخیر در وصل | Switch-on delay | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | s |  | لازم | 54 | 1 | 1 | تأخیر وصل دوباره‌ی محافظ ولتاژ پس از بازگشت برق، بر حسب ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
attenuation-10mhz | تضعیف در 10 مگاهرتز | Attenuation at 10 MHz | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | dB/km |  | لازم | 1 | 1 | 1 | تضعیف سیگنال کابل داده در 10 مگاهرتز. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
sheath-thickness | ضخامت نامی روکش | Nominal sheath thickness | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 131 | 3 | 1 | ضخامت نامی روکش بیرونی بر حسب میلی‌متر (واحد قدیمی mm² نادرست بود). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
characteristic-impedance | امپدانس مشخصه | Characteristic impedance | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | Ω |  | لازم | 60 | 1 | 1 | امپدانس مشخصه‌ی کابل کواکسیال یا داده (مثلاً 50 یا 75 اهم). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
capacitance-unbalance | نامتعادلی ظرفیت | Capacitance unbalance | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | pF/500m |  | لازم | 80 | 1 | 1 | بیشینه‌ی میانگین نامتعادلی ظرفیت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
mutual-capacitance | ظرفیت متقابل | Mutual capacitance | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | pF/m |  | لازم | 80 | 1 | 1 | بیشینه‌ی میانگین ظرفیت متقابل کابل ابزار دقیق یا مخابرات. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
strand-diameter | قطر هر سیم هادی | Strand diameter | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 105 | 3 | 1 | قطر هر سیم تشکیل‌دهنده‌ی هادی بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
cable-voltage-um | بیشینه‌ی ولتاژ سیستم Um | Maximum system voltage Um | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | kV |  | لازم | 142 | 1 | 1 | بیشینه‌ی ولتاژ سیستم که کابل برای آن طراحی شده (مثلاً 7.2 برای 3.6/6 کیلوولت). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
vehicle-system-voltage | ولتاژ سیستم خودرو | Vehicle system voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا 1000 | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی شبکه‌ی برق خودرو (معمولاً 12 ولت سواری؛ خودروی سنگین بیشتر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-rise | ارتفاع بالابری | Rise | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | m | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | اختلاف ارتفاع دو طبقه‌ی پله‌برقی بر حسب متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-nominal-speed | سرعت نامی پله‌برقی | Escalator nominal speed | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | m/s | 0 تا 0.75 | لازم | 0 | 0 | 1 | سرعت نامی؛ تا 30 درجه حداکثر 0.75 و بالای 30 درجه حداکثر 0.5 متر بر ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-rated-speed | سرعت نامی آسانسور | Lift rated speed | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | m/s | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | سرعت نامی کابین بر حسب متر بر ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-rated-load | بار نامی آسانسور | Lift rated load | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | kg | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بار نامی کابین بر حسب کیلوگرم (مثلاً 630). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
european-efficiency | بازده اروپایی | European efficiency | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | بازده وزنی اروپایی در بارهای جزئی؛ برای مقایسه‌ی اینورترها دقیق‌تر از بازده بیشینه است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
inverter-max-efficiency | بازده بیشینه‌ی اینورتر | Max. inverter efficiency | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین بازده تبدیل اعلامی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
max-dc-input-voltage | بیشینه‌ی ولتاژ ورودی DC | Max. DC input voltage | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین ولتاژ DC ورودی اینورتر؛ ولتاژ مدار باز رشته‌ی پنل نباید از آن بیشتر شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-ac-output-power | توان خروجی AC نامی | Rated AC output power | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | kW | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان خروجی نامی اینورتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
cold-cranking-current | جریان استارت سرد (CCA) | Cold cranking current | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان استارت در -18 درجه طبق EN 50342-1؛ با CCA استانداردهای دیگر یکی نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-energy | انرژی باتری | Battery energy | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | kWh | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | انرژی قابل ذخیره بر حسب کیلووات‌ساعت (ولتاژ × ظرفیت). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-capacity | ظرفیت باتری | Battery capacity | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | Ah | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت بر حسب آمپرساعت؛ برای باتری سرب‌اسیدی در نرخ C20. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-nominal-voltage | ولتاژ نامی باتری | Battery nominal voltage | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی بسته‌ی باتری (مثلاً 12، 25.6، 51.2). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
accuracy | دقت | Accuracy | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | دقت اعلامی سازنده به‌صورت درصد (از تمام مقیاس یا از مقدار خوانده؛ مرجع را در مدرک بنویسید). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
short-time-withstand-current | جریان تحمل کوتاه‌مدت (Ik) | Rated short-time withstand current | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریانی که تابلو برای مدت نامی (مثلاً 1 یا 3 ثانیه) تحمل می‌کند؛ مدت را در توضیح مدرک بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
secondary-voltage | ولتاژ ثانویه (فشار ضعیف) | Secondary voltage | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار ضعیف بر حسب ولت (مثلاً 400). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
primary-voltage | ولتاژ اولیه (فشار قوی) | Primary voltage | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار قوی بر حسب کیلوولت (مثلاً 20). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-rated-power | توان نامی ترانسفورماتور | Transformer rated power | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان ظاهری نامی بر حسب kVA در روش خنک‌سازی پایه (مثلاً ONAN). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-protection-level | سطح حفاظت ولتاژ (Up) | Voltage protection level Up | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژی که هنگام تخلیه به تجهیز پایین‌دست می‌رسد؛ کمتر بهتر است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-impulse-current | جریان ضربه (Iimp) | Impulse current Iimp | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان ضربه با موج 10/350 برای برقگیر نوع 1. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-max-discharge-current | بیشینه‌ی جریان تخلیه (Imax) | Max. discharge current Imax | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشینه‌ی جریان تخلیه با موج 8/20؛ با Iimp (موج 10/350) قابل مقایسه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-nominal-discharge-current | جریان تخلیه‌ی نامی (In) | Nominal discharge current In | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان تخلیه‌ی نامی با موج 8/20 میکروثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-max-continuous-voltage | بیشینه‌ی ولتاژ کار پیوسته (Uc) | Max. continuous operating voltage Uc | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین ولتاژی که برقگیر پیوسته تحمل می‌کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
service-breaking-capacity | ظرفیت قطع سرویس (Ics) | Rated service short-circuit breaking capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | % Icu | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت قطع سرویس به‌صورت درصد Icu (مثلاً 75 یا 100). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-ultimate-breaking-capacity | ظرفیت قطع نهایی (Icu) | Rated ultimate short-circuit breaking capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا 300 | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت قطع نهایی کلید طبق IEC 60947-2 در ولتاژ ذکرشده در مدرک، بر حسب کیلوآمپر؛ برای کلید اتوماتیک و مینیاتوری صنعتی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-operational-current-ac3 | جریان کار نامی AC-3 (Ie) | Rated operational current AC-3 | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان کار نامی کنتاکتور در رده‌ی AC-3 (راه‌اندازی موتور)؛ معمولاً در 400 ولت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
genset-standby-power | توان آماده‌به‌کار ژنراتور (ESP) | Emergency standby power (ESP) | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان برای پشتیبانی هنگام قطع برق شبکه با محدودیت ساعت کار سالانه طبق ISO 8528-1، بر حسب kVA. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
genset-prime-power | توان پرایم ژنراتور (PRP) | Prime power (PRP) | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان قابل تحویل برای ساعات نامحدود با بار متغیر طبق ISO 8528-1، بر حسب kVA. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
max-fluid-temperature | بیشینه‌ی دمای سیال | Max. fluid temperature | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | °C | -50 تا 400 | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین دمای سیال پمپاژ بر حسب درجه‌ی سلسیوس. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pump-mei | شاخص کمینه‌ی بازده پمپ (MEI) | Minimum efficiency index | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری |  | 0 تا 1.5 | لازم | 0 | 0 | 1 | شاخص بی‌بعد بازده پمپ آب طبق مقررات 547/2012؛ حداقل 0.4 از سال 2015. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pump-head | ارتفاع آب‌دهی (هد) | Pump head | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | m | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ارتفاع آب‌دهی در نقطه‌ی کار نامی بر حسب متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pump-flow-rate | دبی نامی پمپ | Pump rated flow | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | m³/h | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | دبی در نقطه‌ی کار نامی (بهترین بازده) بر حسب متر مکعب بر ساعت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-output-power | توان خروجی نامی | Rated output power | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | kW | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان مکانیکی محور موتور یا پمپ بر حسب کیلووات؛ با توان مصرفی الکتریکی یکی نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pv-temp-coefficient-pmax | ضریب دمایی توان (δ) | Temperature coefficient of Pmax | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | %/°C | -5 تا 5 | لازم | 0 | 0 | 1 | تغییر توان به ازای هر درجه افزایش دما؛ معمولاً منفی (مثلاً ‎-0.35‎). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-module-efficiency | بازده پنل | Module efficiency | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | نسبت توان خروجی به توان تابشی روی سطح پنل در STC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-mpp-current | جریان نقطه‌ی توان بیشینه (Imp) | Current at maximum power | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان پنل در نقطه‌ی توان بیشینه در STC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-mpp-voltage | ولتاژ نقطه‌ی توان بیشینه (Vmp) | Voltage at maximum power | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ پنل در نقطه‌ی توان بیشینه در STC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-short-circuit-current | جریان اتصال کوتاه (Isc) | Short-circuit current | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان پنل در اتصال کوتاه در STC؛ پایه‌ی انتخاب فیوز و کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-open-circuit-voltage | ولتاژ مدار باز (Voc) | Open-circuit voltage | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ پنل بی‌بار در STC؛ پایه‌ی محاسبه‌ی تعداد پنل سری با اینورتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-max-power | توان بیشینه‌ی پنل (Pmax در STC) | Maximum power at STC | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | Wp | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان پیک پنل در شرایط استاندارد آزمون (STC). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-voltage | ولتاژ نامی (Un) | Rated voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 665 | 0 | 1 | ولتاژی که کالا برای آن طراحی شده است. شبکه‌ی ایران 220/400 ولت و 50 هرتز است؛ IEC 60038 مقدار استاندارد 230/400 را تعریف می‌کند. برای کابل از «ولتاژ نامی کابل U₀/U» استفاده کنید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
gross-weight | وزن ناخالص بسته | Gross weight | بسته‌بندی و لجستیک | عدد اعشاری | g | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | وزن کالا با بسته‌بندی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
module-width | پهنا به ماژول (۱۸ میلی‌متری) | Width in modules | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | ماژول |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
standby-power | توان حالت آماده‌به‌کار | Standby power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توانی که کالا خاموش ولی وصل به برق مصرف می‌کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
min-bending-radius | کمینه‌ی شعاع خمش | Minimum bending radius | نصب و اتصال | عدد اعشاری | ×D | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | کمینه‌ی شعاع خمش کابل به صورت چند برابر قطر بیرونی (D)، مثلاً 15 یعنی 15 برابر قطر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temp-max | بیشینه‌ی دمای کار | Max. operating temperature | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | سانتیگراد ˚C |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temp-min | کمینه‌ی دمای کار | Min. operating temperature | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | سانتیگراد ˚C |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
electrical-endurance | عمر الکتریکی | Electrical endurance | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | بار قطع و وصل |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
mechanical-endurance | عمر مکانیکی | Mechanical endurance | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | بار قطع و وصل |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-impulse-voltage | ولتاژ ضربه‌ی نامی (Uimp) | Rated impulse withstand voltage | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | کیلو ولت |  | لازم | 0 | 0 | 0 | IEC 60947 | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-insulation-voltage | ولتاژ عایقی نامی (Ui) | Rated insulation voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 66 | 0 | 1 | ولتاژی که آزمون‌های عایقی و فاصله‌ی خزشی بر پایه‌ی آن است (مثلاً 500 ولت برای iC60N)؛ از ولتاژ کار بزرگ‌تر است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
luminous-efficacy | بازده نوری | Luminous efficacy | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | lm/W | 0 تا ∞ | لازم | 102 | 3 | 1 | شار نوری تقسیم بر توان (لومن بر وات). درصد نیست؛ «90%» بازده درایور است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
luminous-flux | شار نوری | Luminous flux | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | lm | 0 تا ∞ | لازم | 506 | 4 | 1 | کل نور خروجی بر حسب لومن. برای مقایسه‌ی لامپ‌ها این مقدار درست‌تر از توان است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
beam-angle | زاویه‌ی پخش نور | Beam angle | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | ° | 1 تا 360 | لازم | 220 | 2 | 2 | زاویه‌ی مخروط نور بر حسب درجه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
max-conductor-temperature | بیشینه‌ی دمای کار هادی | Maximum conductor operating temperature | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | °C | 0 تا 250 | لازم | 13431 | 6 | 3 | بیشینه‌ی دمای پیوسته‌ی هادی در کار عادی؛ معمولاً PVC 70 و XLPE 90 درجه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
insulation-thickness | ضخامت نامی عایق | Nominal insulation thickness | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm | 0 تا ∞ | لازم | 320 | 5 | 1 | ضخامت نامی عایق هر هادی بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-cross-section | سطح مقطع نامی هادی | Nominal conductor cross-sectional area | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm² | 0.05 تا 2500 | لازم | 16476 | 11 | 1 | سطح مقطع نامی هر هادی. سری استاندارد IEC 60228: ‎0.5، 0.75، 1، 1.5، 2.5، 4، 6، 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400، 500، 630 و ... تا 2500‎. کابل ابزار دقیق ممکن است مقطع‌های کوچک‌تری داشته باشد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-resistance-20c | بیشینه‌ی مقاومت DC هادی در 20 درجه | Max. DC conductor resistance at 20 °C | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | Ω/km | 0 تا ∞ | لازم | 434 | 6 | 1 | مقاومت DC هادی در 20 درجه بر حسب اهم بر کیلومتر؛ IEC 60228 برای هر سطح مقطع و کلاس سقفی تعیین می‌کند و همین معیار پذیرش هادی است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
lamp-rated-life | عمر نامی | Rated life | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | h | 0 تا ∞ | لازم | 672 | 3 | 2 | عمر اعلامی سازنده بر حسب ساعت. معیار را در مدرک بنویسید (مثلاً L70B50: کاهش شار به 70٪ برای نیمی از نمونه‌ها)؛ عدد بی‌معیار قابل مقایسه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
max-output-current | بیشینه‌ی جریان خروجی | Maximum output current | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 36 | 4 | 1 | بیشترین جریانی که چندراهی یا محافظ به بار می‌دهد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
standard-packing-length | طول بسته‌بندی استاندارد | Standard packing length | بسته‌بندی و لجستیک | عدد اعشاری | m | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 1 | 1 | طول کابل در هر قرقره یا کلاف استاندارد (مثلاً 100 متر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
cable-weight | وزن تقریبی کابل | Approx. cable weight | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | kg/km | 0 تا ∞ | لازم | 244 | 2 | 1 | وزن کابل بر حسب کیلوگرم بر کیلومتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
outer-diameter | قطر بیرونی میانگین | Mean outer diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm | 0 تا ∞ | لازم | 106 | 3 | 2 | قطر کلی کابل بر حسب میلی‌متر؛ پایه‌ی انتخاب گلند، داکت و شعاع خمش. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
net-weight | وزن خالص | Net weight | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | g | 0 تا ∞ | لازم | 260 | 5 | 1 | وزن خود کالا بی‌بسته بر حسب گرم. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-90 | ولتاژ نامی | Nominal voltage U0 / U | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | ولت |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-power | توان نامی | Rated power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W | 0 تا ∞ | لازم | 1029 | 4 | 2 | توان مصرفی نامی کالا (برای لامپ، توان ورودی). برای پنل خورشیدی از «توان بیشینه‌ی پنل (Pmax)» استفاده کنید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
power-factor | ضریب توان | Power factor | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | PF | 0 تا 1 | لازم | 189 | 2 | 1 | نسبت توان حقیقی به توان ظاهری، عددی بین 0 و 1 (مثلاً 0.95). درصد ننویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-input-voltage | ولتاژ ورودی نامی | Rated input voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 42 | 2 | 1 | ولتاژ نامی ورودی درایور، منبع تغذیه یا محافظ. اگر سازنده بازه داده است، «بازه‌ی ولتاژ کارکرد» را پر کنید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-current | جریان نامی (In) | Rated current | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 786 | 2 | 2 | جریانی که کالا پیوسته و بی‌آسیب تحمل می‌کند. برای کلید مینیاتوری مقادیر استاندارد IEC 60898-1 از 1 تا 125 آمپر است (6، 10، 16، 20، 25، 32، 40، 50، 63 و ...). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-short-circuit-capacity | ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn) | Rated short-circuit capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا 100 | لازم | 528 | 4 | 2 | بیشترین جریان اتصال کوتاهی که کلید با آن قطع می‌کند، بر حسب کیلوآمپر (مثلاً 6 یا 10). استاندارد آزمون (IEC 60898-1 یا IEC 60947-2) و ولتاژ آزمون را در مدرک بیاورید؛ این دو مقدار برابر نیستند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
driver-efficiency | بازده درایور | Driver efficiency | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 18 | 1 | 1 | نسبت توان خروجی به ورودی درایور یا منبع تغذیه بر حسب درصد. با «بازده نوری» (لومن بر وات) اشتباه نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶