## فرهنگ ویژگی‌ها
فرهنگ ویژگی‌ها
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰۷:۴۵ (8 Nov 2026, 07:45) · ۹ ردیف
کلید | ویژگی | عنوان لاتین | خانواده | نوع داده | واحد | بازه / مقادیر مجاز | راستی‌آزمایی | مقدار | نوع کالا | یادداشت | توضیح کارگروه | آخرین تغییر
loss-of-service-continuity | رده‌ی پیوستگی سرویس (LSC) | Loss of service continuity category | توزیع و فشار متوسط | فهرست |  | LSC1، LSC2، LSC2A، LSC2B | لازم | 0 | 0 | 1 | رده‌ی LSC تابلو فشار متوسط. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
internal-arc-classification | رده‌ی قوس داخلی (IAC) | Internal arc classification | توزیع و فشار متوسط | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | مثلاً IAC AFLR 25 kA 1 s: A دسترسی فقط کارکنان مجاز، F جلو، L کنار، R پشت، سپس جریان و مدت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
short-time-withstand-current | جریان تحمل کوتاه‌مدت (Ik) | Rated short-time withstand current | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریانی که تابلو برای مدت نامی (مثلاً 1 یا 3 ثانیه) تحمل می‌کند؛ مدت را در توضیح مدرک بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
equipment-rated-voltage | ولتاژ نامی تجهیز فشار متوسط (Ur) | Rated voltage Ur | توزیع و فشار متوسط | فهرست | kV | 7.2، 12، 17.5، 24، 36 | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشینه‌ی ولتاژ سیستم که تجهیز برای آن ساخته شده است، بر حسب کیلوولت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
secondary-voltage | ولتاژ ثانویه (فشار ضعیف) | Secondary voltage | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار ضعیف بر حسب ولت (مثلاً 400). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
primary-voltage | ولتاژ اولیه (فشار قوی) | Primary voltage | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار قوی بر حسب کیلوولت (مثلاً 20). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-cooling | روش خنک‌سازی | Cooling method | توزیع و فشار متوسط | فهرست |  | ONAN، ONAF، KNAN | لازم | 0 | 0 | 1 | ONAN روغن و هوای طبیعی، ONAF با فن، KNAN مایع عایق با نقطه‌ی اشتعال بالا (مثلاً استر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
vector-group | گروه برداری | Vector group | توزیع و فشار متوسط | گروه برداری |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | مثلاً Dyn11 (مثلث فشار قوی، ستاره‌ی فشار ضعیف با نول، اختلاف 330 درجه). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-rated-power | توان نامی ترانسفورماتور | Transformer rated power | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان ظاهری نامی بر حسب kVA در روش خنک‌سازی پایه (مثلاً ONAN). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵