## فرهنگ ویژگی‌ها
فرهنگ ویژگی‌ها
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰۷:۴۴ (8 Nov 2026, 07:44) · ۲۸ ردیف
کلید | ویژگی | عنوان لاتین | خانواده | نوع داده | واحد | بازه / مقادیر مجاز | راستی‌آزمایی | مقدار | نوع کالا | یادداشت | توضیح کارگروه | آخرین تغییر
switch-on-delay-range | بازه‌ی تنظیم تأخیر وصل | Switch-on delay setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | s | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ی تأخیر وصل دوباره‌ی برق پس از برگشت ولتاژ به حد مجاز، بر حسب ثانیه (مثلاً 5..300). | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
trip-delay-range | بازه‌ی تنظیم تأخیر قطع | Trip delay setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | s | 0 تا ∞ | لازم | 4 | 0 | 1 | بازه‌ی تأخیر عملکرد (قطع) قابل تنظیم رله‌ی حفاظتی پس از دیدن خطا، بر حسب ثانیه. | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
voltage-tolerance-setting-range | بازه‌ی تنظیم درصد خطای ولتاژ | Voltage tolerance setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | % | 0 تا ∞ | لازم | 4 | 0 | 1 | بازه‌ای که آستانه‌ی انحراف ولتاژ (افزایش، کاهش یا عدم تقارن) در رله‌ی کنترل فاز در آن تنظیم می‌شود، مثلاً 5..35. | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
undervoltage-cutoff-range | بازه‌ی تنظیم قطع کمبود ولتاژ | Undervoltage cut-off range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | V | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ای که آستانه‌ی قطع کمبود ولتاژ در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ‎170..200‎. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
overvoltage-cutoff-range | بازه‌ی تنظیم قطع اضافه‌ولتاژ | Overvoltage cut-off range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | V | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ای که آستانه‌ی قطع اضافه‌ولتاژ محافظ یا رله‌ی کنترل ولتاژ در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ‎230..255‎؛ اگر ثابت است دو سر برابرند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
short-circuit-capacity-legacy | ظرفیت جریان اتصال کوتاه (قدیمی) | Short-circuit capacity (legacy) | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA |  | لازم | 1 | 0 | 2 | تکراری با «ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn)». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
protection-mode | نوع محافظت | Protection mode | عملکرد حفاظتی | متن آزاد |  |  | لازم | 21 | 1 | 1 | گونه‌ی محافظت محافظ (ولتاژی، جریانی). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
switch-on-delay | زمان تأخیر در وصل | Switch-on delay | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | s |  | لازم | 54 | 1 | 1 | تأخیر وصل دوباره‌ی محافظ ولتاژ پس از بازگشت برق، بر حسب ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
switch-current-type | نوع کلید جریان | Switch current type | عملکرد حفاظتی | متن آزاد |  |  | لازم | 62 | 1 | 1 | گونه‌ی کلید از نظر حفاظت (مثلاً نشتی جریان)؛ مبهم، پیشنهاد نگاشت به «گونه‌ی کلید نشتی». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
spd-protection-level | سطح حفاظت ولتاژ (Up) | Voltage protection level Up | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژی که هنگام تخلیه به تجهیز پایین‌دست می‌رسد؛ کمتر بهتر است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-impulse-current | جریان ضربه (Iimp) | Impulse current Iimp | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان ضربه با موج 10/350 برای برقگیر نوع 1. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-max-discharge-current | بیشینه‌ی جریان تخلیه (Imax) | Max. discharge current Imax | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشینه‌ی جریان تخلیه با موج 8/20؛ با Iimp (موج 10/350) قابل مقایسه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-nominal-discharge-current | جریان تخلیه‌ی نامی (In) | Nominal discharge current In | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان تخلیه‌ی نامی با موج 8/20 میکروثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-max-continuous-voltage | بیشینه‌ی ولتاژ کار پیوسته (Uc) | Max. continuous operating voltage Uc | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین ولتاژی که برقگیر پیوسته تحمل می‌کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-type | نوع برقگیر (SPD) | SPD type | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | Type 1، Type 2، Type 3، Type 1+2 | لازم | 0 | 0 | 1 | نوع 1 (جریان صاعقه، موج 10/350)، نوع 2 (توزیع، موج 8/20)، نوع 3 (نزدیک بار حساس، تکمیل نوع 2)، نوع 1+2. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
service-breaking-capacity | ظرفیت قطع سرویس (Ics) | Rated service short-circuit breaking capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | % Icu | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت قطع سرویس به‌صورت درصد Icu (مثلاً 75 یا 100). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-ultimate-breaking-capacity | ظرفیت قطع نهایی (Icu) | Rated ultimate short-circuit breaking capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا 300 | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت قطع نهایی کلید طبق IEC 60947-2 در ولتاژ ذکرشده در مدرک، بر حسب کیلوآمپر؛ برای کلید اتوماتیک و مینیاتوری صنعتی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
current-setting-range | بازه‌ی تنظیم جریان | Current setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | A | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ی تنظیم جریان رله‌ی اضافه‌بار یا کلید حرارتی، مثلاً ‎4..6.3‎. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
overload-trip-class | کلاس قطع رله‌ی اضافه‌بار | Trip class | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | 10A، 10، 20، 30 | لازم | 0 | 0 | 1 | کلاس 10A (2 تا 10 ثانیه)، 10 (4 تا 10)، 20 (6 تا 20)، 30 (9 تا 30 ثانیه) در 7.2 برابر جریان تنظیم. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
coil-voltage | ولتاژ بوبین | Coil voltage | عملکرد حفاظتی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ و نوع جریان بوبین فرمان، مثلاً 230V AC یا 24V DC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-operational-current-ac3 | جریان کار نامی AC-3 (Ie) | Rated operational current AC-3 | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان کار نامی کنتاکتور در رده‌ی AC-3 (راه‌اندازی موتور)؛ معمولاً در 400 ولت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
utilization-category | رده‌ی کاربری | Utilization category | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | AC-1، AC-2، AC-3، AC-4 | لازم | 0 | 0 | 1 | AC-1 بار اهمی، AC-2 موتور روتور سیم‌پیچی، AC-3 راه‌اندازی موتور قفس سنجابی، AC-4 راه‌اندازی با اینچینگ و ترمز جریان معکوس. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-residual-current | جریان نشتی نامی (IΔn) | Rated residual operating current | عملکرد حفاظتی | فهرست | mA | 5، 10، 30، 100، 300، 500، 1000 | لازم | 69 | 1 | 2 | جریان نشتی که کلید با آن قطع می‌کند. 30 میلی‌آمپر و کمتر: حفاظت جان؛ 100 تا 1000: حفاظت در برابر آتش. فقط عدد را بنویسید («30MA» نه). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-short-circuit-capacity | ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn) | Rated short-circuit capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا 100 | لازم | 528 | 4 | 2 | بیشترین جریان اتصال کوتاهی که کلید با آن قطع می‌کند، بر حسب کیلوآمپر (مثلاً 6 یا 10). استاندارد آزمون (IEC 60898-1 یا IEC 60947-2) و ولتاژ آزمون را در مدرک بیاورید؛ این دو مقدار برابر نیستند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
energy-limiting-class | کلاس محدودکنندگی انرژی | Energy limiting class | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | 1، 2، 3 | لازم | 530 | 2 | 2 | رده‌ی محدودکردن انرژی عبوری (I²t) کلید مینیاتوری هنگام اتصال کوتاه طبق EN 60898-1 پیوست ZA: 1، 2 یا 3؛ کلاس 3 کمترین انرژی را عبور می‌دهد. روی پیشانی کلید در یک مربع کوچک کنار ظرفیت قطع نوشته می‌شود. با «کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی» (IEC 61140) اشتباه نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
tripping-curve | منحنی قطع | Tripping characteristic | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | B، C، D، K، Z | لازم | 538 | 1 | 3 | مشخصه‌ی قطع لحظه‌ای کلید مینیاتوری: B (3 تا 5 برابر In)، C (5 تا 10 برابر)، D (10 تا 20 برابر)، K (8 تا 15 برابر)، Z (2 تا 3 برابر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rcd-type | گونه‌ی کلید نشتی | RCD type | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | AC، A، F، B | لازم | 0 | 0 | 1 | شکل موج نشتی که کلید تشخیص می‌دهد: AC (سینوسی)، A (+ DC تپشی)، F (+ جریان مرکب)، B (+ DC صاف). برای اینورتر، شارژر خودرو و درایو، گونه‌ی A یا B لازم است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rcd-time-delayed | تأخیری (گزینشی S) | Time-delayed (selective) | عملکرد حفاظتی | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | کلید نشتی تأخیری (S) برای هماهنگی با کلیدهای پایین‌دست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶