## فرهنگ ویژگی‌ها
فرهنگ ویژگی‌ها
سامانه‌ی MDM دسرو ربات · ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۵ (7 Nov 2026, 04:15) · ۳۴۳ ردیف
کلید | ویژگی | عنوان لاتین | خانواده | نوع داده | واحد | بازه / مقادیر مجاز | راستی‌آزمایی | مقدار | نوع کالا | یادداشت | توضیح کارگروه | آخرین تغییر
switch-on-delay-range | بازه‌ی تنظیم تأخیر وصل | Switch-on delay setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | s | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ی تأخیر وصل دوباره‌ی برق پس از برگشت ولتاژ به حد مجاز، بر حسب ثانیه (مثلاً 5..300). | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
trip-delay-range | بازه‌ی تنظیم تأخیر قطع | Trip delay setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | s | 0 تا ∞ | لازم | 4 | 0 | 1 | بازه‌ی تأخیر عملکرد (قطع) قابل تنظیم رله‌ی حفاظتی پس از دیدن خطا، بر حسب ثانیه. | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
voltage-tolerance-setting-range | بازه‌ی تنظیم درصد خطای ولتاژ | Voltage tolerance setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | % | 0 تا ∞ | لازم | 4 | 0 | 1 | بازه‌ای که آستانه‌ی انحراف ولتاژ (افزایش، کاهش یا عدم تقارن) در رله‌ی کنترل فاز در آن تنظیم می‌شود، مثلاً 5..35. | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
panel-front-size | اندازه‌ی قاب جلو (عرض×ارتفاع) | Panel front frame size | فیزیکی و ابعادی | فهرست |  | 48×48، 72×72، 96×48، 96×72، 96×96، 144×144 | لازم | 11 | 0 | 1 | ابعاد قاب جلوی دستگاه تابلویی بر حسب میلی‌متر (عرض × ارتفاع)؛ برش تابلو از روی آن تعیین می‌شود. در کد صانت دو رقم آخر ارتفاع است و عرض ۹۶ (مثلاً SV-248 = 96×48). | ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰۲:۵۳
module-capacity | ظرفیت مدول ریلی | Modular device capacity | نصب و اتصال | عدد صحیح |  | 0 تا ∞ | لازم | 16 | 0 | 1 | شمار مدول 18 میلی‌متری (کلید مینیاتوری تک‌پل) که جعبه‌ی توزیع یا تابلو در خود جا می‌دهد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
earth-contact-position | موقعیت ساعت کنتاکت ارت | Earth contact clock position | نصب و اتصال | فهرست |  | 1h، 2h، 3h، 4h، 5h، 6h، 7h، 8h، 9h، 10h، 11h، 12h | لازم | 36 | 0 | 1 | جای کنتاکت ارت دوشاخه و پریز صنعتی نسبت به کلید راهنما بر حسب ساعت؛ دوشاخه و پریز ناهم‌ساعت در هم نمی‌روند. 6h یعنی 380 تا 415 ولت، 50/60 هرتز. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
max-connectable-cross-section | بیشینه‌ی سطح مقطع قابل اتصال | Maximum connectable cross-section | نصب و اتصال | عدد اعشاری | mm² | 0 تا ∞ | لازم | 7 | 0 | 1 | بزرگ‌ترین سطح مقطع هادی که ترمینال می‌پذیرد (ظرفیت اتصال)، جدا از سطح مقطع نامی ترمینال. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
tightening-torque | گشتاور بستن پیچ ترمینال | Tightening torque | نصب و اتصال | عدد اعشاری | N·m | 0 تا ∞ | لازم | 136 | 0 | 1 | گشتاور توصیه‌شده‌ی سازنده برای بستن پیچ گیره‌ی ترمینال، بر حسب نیوتون‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
overvoltage-category | رده‌ی اضافه‌ولتاژ | Overvoltage category | شرایط محیطی و حفاظت محفظه | فهرست |  | I، II، III، IV | لازم | 77 | 0 | 1 | رده‌ی اضافه‌ولتاژ گذرایی که تجهیز برایش طراحی شده است (I تجهیزات حفاظت‌شده تا IV مبدأ تأسیسات). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
pollution-degree | درجه‌ی آلودگی | Pollution degree | شرایط محیطی و حفاظت محفظه | فهرست |  | 1، 2، 3، 4 | لازم | 145 | 0 | 1 | درجه‌ی آلودگی محیط کار که فاصله‌ی خزشی تجهیز برایش طراحی شده است: 1 بی‌آلودگی، 2 آلودگی نارسانا، 3 آلودگی رسانا یا میعان، 4 رسانایی پایدار. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
rated-impulse-withstand-voltage | ولتاژ ضربه‌ی نامی تحمل (Uimp) | Rated impulse withstand voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 153 | 0 | 1 | بیشینه‌ی ولتاژ ضربه (موج 1.2/50 میکروثانیه) که تجهیز کلیدزنی یا ترمینال بی شکست عایقی تحمل می‌کند، بر حسب کیلوولت؛ مثلاً 6 یا 8. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
output-waveform | شکل موج خروجی | Output waveform | مقادیر نامی الکتریکی | متن آزاد |  |  | لازم | 4 | 0 | 1 | شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر یا یو پی اس، مثلاً سینوسی خالص، سینوسی اصلاح‌شده یا مربعی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
rated-output-voltage | ولتاژ خروجی نامی | Rated output voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 18 | 0 | 1 | ولتاژ نامی خروجی مبدل، اینورتر، ترانس تبدیل یا شارژر، مثلاً 220 یا 110. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
max-apparent-power | بیشینه‌ی توان ظاهری خروجی | Maximum apparent output power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | VA | 0 تا ∞ | لازم | 11 | 0 | 1 | بیشینه‌ی توان ظاهری (ولت‌آمپر) که محافظ، چندراهی، یو پی اس یا استابلایزر به بار می‌دهد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
cameras-supported | شمار دوربین قابل اتصال | Supported cameras | کنترل و ارتباط | عدد صحیح |  | 0 تا ∞ | لازم | 23 | 0 | 1 | بیشینه‌ی دوربین مداربسته‌ای که به واحد داخلی آیفون وصل می‌شود؛ 0 یعنی ندارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
door-panels-supported | شمار پنل بیرونی قابل اتصال | Supported outdoor panels | کنترل و ارتباط | عدد صحیح |  | 0 تا ∞ | لازم | 23 | 0 | 1 | بیشینه‌ی پنل در ورودی که به یک واحد داخلی آیفون وصل می‌شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
display-resolution | وضوح نمایشگر | Display resolution | کنترل و ارتباط | متن آزاد |  |  | لازم | 24 | 0 | 1 | تعداد نقطه‌ی افقی × عمودی، مثلاً 1024x600. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
screen-size | اندازه‌ی قطری نمایشگر | Screen size (diagonal) | کنترل و ارتباط | عدد اعشاری | in | 0 تا ∞ | لازم | 24 | 0 | 1 | قطر صفحه‌ی نمایش بر حسب اینچ، مثلاً 4.3، 7 یا 10 برای گوشی آیفون تصویری. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹
relay-contact-current | جریان نامی کنتاکت خروجی | Rated output contact current | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 24 | 0 | 1 | جریان نامی کنتاکت رله‌ی خروجی دستگاه کنترل (کنترل فاز، تایمر، ساعت فرمان) بر حسب آمپر؛ جریان بار مستقیم یا جریان نامی خود دستگاه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
undervoltage-cutoff-range | بازه‌ی تنظیم قطع کمبود ولتاژ | Undervoltage cut-off range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | V | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ای که آستانه‌ی قطع کمبود ولتاژ در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ‎170..200‎. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
overvoltage-cutoff-range | بازه‌ی تنظیم قطع اضافه‌ولتاژ | Overvoltage cut-off range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | V | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ای که آستانه‌ی قطع اضافه‌ولتاژ محافظ یا رله‌ی کنترل ولتاژ در آن تنظیم می‌شود، مثلاً ‎230..255‎؛ اگر ثابت است دو سر برابرند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
height | ارتفاع | Height | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 379 | 5 | 2 | ارتفاع کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، فاصله‌ی بالا تا پایین کالا عمود بر ریل است (معمولاً 45 تا 90). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
width | عرض | Width | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 399 | 4 | 3 | عرض کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، پهنای کالا در امتداد ریل است (مضرب عرض مدول، مثلاً 36 = دو مدول). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
length | طول | Length | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 471 | 6 | 3 | طول کالا بر حسب میلی‌متر. برای تجهیز ریلی DIN، عمق از سطح ریل تا جلوی کالاست؛ برای کابل و سیم «طول» این‌جا نیست (طول بسته در «طول استاندارد بسته»). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸
dc-resistance-20c-alt | مقاومت DC هادی در 20 درجه (تکراری) | DC conductor resistance at 20 °C (duplicate) | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | Ω/km |  | لازم | 6 | 1 | 2 | تکراری با «بیشینه‌ی مقاومت DC هادی در 20 درجه»؛ پیشنهاد ادغام (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
illumination-angle | زاویه‌ی نوردهی | Illumination angle | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | ° |  | لازم | 9 | 1 | 2 | هم‌پوشان با «زاویه‌ی پخش نور». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
mean-overall-diameter | میانگین قطر کلی کابل | Mean overall diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 26 | 1 | 2 | تکراری با «قطر بیرونی میانگین» (پرسش باز). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
short-circuit-capacity-legacy | ظرفیت جریان اتصال کوتاه (قدیمی) | Short-circuit capacity (legacy) | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA |  | لازم | 1 | 0 | 2 | تکراری با «ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn)». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
warranty-legacy | گارانتی (قدیمی) | Warranty (legacy) | محتوا و مستندات | متن آزاد |  |  | لازم | 2 | 2 | 2 | تکراری با «مدت ضمانت اعلامی سازنده». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
lamp-base-type-legacy | نوع پایه‌ی لامپ (قدیمی) | Lamp base type (legacy) | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 9 | 1 | 2 | تکراری با «پایه‌ی لامپ»؛ پیشنهاد ادغام (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
cable-voltage-u0 | ولتاژ نامی U₀ (هادی به زمین) | Rated voltage U0 | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | kV |  | لازم | 5401 | 8 | 2 | ولتاژ هادی به زمین بر حسب کیلوولت؛ همان نیمه‌ی نخست «ولتاژ نامی کابل U₀/U». پیشنهاد: پس از تأیید کارگروه در آن ویژگی ادغام شود (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
cable-voltage-u | ولتاژ نامی U (هادی به هادی) | Rated voltage U | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | kV |  | لازم | 5376 | 7 | 2 | ولتاژ هادی به هادی بر حسب کیلوولت؛ تکراری با «ولتاژ نامی کابل U₀/U» (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱
blade-count | تعداد پره | Number of blades | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد صحیح |  | 1 تا ∞ | لازم | 25 | 0 | 2 | شمار پره‌های فن یا هواکش. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰
phase-count | تعداد فاز | Number of phases | مقادیر نامی الکتریکی | فهرست |  | 1، 3 | لازم | 73 | 0 | 2 | تک‌فاز (1) یا سه‌فاز (3) بودن تغذیه‌ی کالا. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰
lamp-base | پایه‌ی لامپ | Lamp base | نوری و روشنایی | فهرست |  | E10، E12، E14، E17، E26، E27، E39، E40، G13 | لازم | 55 | 0 | 3 | پایه‌ی پیچی طبق IEC 60061؛ رایج در ایران E27 (معمولی) و E14 (کوچک). پایه‌های سوزنی (GU10، G9، ...) را کارگروه با منبع بیفزاید. G13 پایه‌ی دوپین لامپ‌های فلورسنت T8، T10 و T12 است (بازنگری ۲). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰
legacy-extra-3 | ویژگی تکمیلی ۳ (قدیمی) | Legacy extra attribute 3 | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 35 | 0 | 1 | ستون Kind3 سامانه‌ی قدیمی (پره، تیپ کلید)؛ کارگروه نگاشت کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
legacy-extra-2 | ویژگی تکمیلی ۲ (قدیمی) | Legacy extra attribute 2 | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 49 | 0 | 1 | ستون Kind2 سامانه‌ی قدیمی (دور موتور، پل، روکار)؛ کارگروه نگاشت کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
legacy-extra-1 | ویژگی تکمیلی ۱ (قدیمی) | Legacy extra attribute 1 | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 67 | 0 | 1 | ستون Kind1 سامانه‌ی قدیمی با مقادیر آمیخته (تک‌فاز/سه‌فاز، روکار، ...)؛ کارگروه هر مقدار را به ویژگی دقیق ببرد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
pin-material | جنس پین | Pin material | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 58 | 1 | 1 | جنس پین‌های دوشاخه یا سرپیچ. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
guard-material | جنس محافظ | Guard material | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 9 | 1 | 1 | جنس قاب یا محافظ. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
shape | شکل | Shape | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 9 | 1 | 1 | شکل ظاهری کالا. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
frame | قاب | Frame | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 1 | 0 | 1 | قاب کلید یا پریز. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
installation-space | فضای نصب | Installation space | نصب و اتصال | متن آزاد |  |  | لازم | 3 | 1 | 1 | فضای نصب (داخلی، بیرونی). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
installation-type | نوع نصب | Installation type | نصب و اتصال | متن آزاد |  |  | لازم | 129 | 1 | 2 | شیوه‌ی نصب (روکار، توکار، ...). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-capacitor | دارای خازن | With capacitor | مقادیر نامی الکتریکی | بله/خیر |  |  | لازم | 2 | 1 | 1 | آیا خازن اصلاح ضریب توان دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lamp-min-power | کمینه‌ی توان لامپ | Min. lamp power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W |  | لازم | 2 | 1 | 1 | کمینه‌ی توان لامپ قابل اتصال. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lamp-max-power | بیشینه‌ی توان لامپ | Max. lamp power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W |  | لازم | 2 | 1 | 1 | بیشینه‌ی توان لامپ قابل اتصال (برای بالاست/درایور). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
max-output-power | بیشینه‌ی توان خروجی | Max. output power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W |  | لازم | 14 | 1 | 1 | بیشینه‌ی توان خروجی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
current-consumption | جریان مصرفی | Current consumption | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A |  | لازم | 1 | 0 | 1 | جریان مصرفی نامی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
thd | اعوجاج هارمونیک کل (THD) | Total harmonic distortion | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | % |  | لازم | 18 | 1 | 1 | اعوجاج هارمونیک جریان ورودی به درصد؛ مقدار قدیمی 0.13 احتمالاً 13٪ است (پرسش باز). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
input-frequency | فرکانس ورودی | Input frequency | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | Hz |  | لازم | 18 | 1 | 1 | فرکانس ورودی درایور یا منبع تغذیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
units-per-pack | تعداد در بسته | Units per pack | بسته‌بندی و لجستیک | عدد صحیح |  |  | لازم | 3 | 1 | 1 | شمار کالا در هر بسته. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
units-per-carton | تعداد در کارتن | Units per carton | بسته‌بندی و لجستیک | عدد صحیح |  |  | لازم | 11 | 1 | 1 | شمار کالا در هر کارتن. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
product-identifier | شناسه‌ی محصول | Product identifier | هویتی | متن آزاد |  |  | لازم | 5 | 2 | 1 | شناسه‌ی اعلامی؛ اگر کد سازنده است باید در بخش کدها (MPN) ثبت شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
model-code | کد مدل | Model code | هویتی | متن آزاد |  |  | لازم | 20 | 4 | 1 | کد مدل سازنده؛ هم‌پوشان با «مدل». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
fluorescent-size | اندازه‌ی لامپ فلورسنت | Fluorescent tube size | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 8 | 1 | 1 | اندازه‌ی لامپ فلورسنت (مثلاً T8). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
light-colour | رنگ نور | Light colour | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 596 | 1 | 1 | رنگ نور به نام بازاری (آفتابی، مهتابی)؛ دقیق‌تر «دمای رنگ» به کلوین است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
illuminance | شدت روشنایی | Illuminance | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | lx |  | لازم | 9 | 2 | 1 | روشنایی در فاصله‌ی مشخص بر حسب لوکس؛ فاصله را در مدرک بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
uv-emission | دارای پرتو UV | UV emission | نوری و روشنایی | بله/خیر |  |  | لازم | 9 | 1 | 1 | آیا لامپ پرتو فرابنفش دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lamp-technology | فناوری لامپ | Lamp technology | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 9 | 1 | 1 | فناوری منبع نور (LED، فلورسنت، ...)؛ هم‌پوشان با «گونه‌ی منبع نور». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
diffuser-material | جنس جدار نورگذر | Diffuser material | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 1 | جنس پوشش نورگذر چراغ. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lens-material | جنس لنز | Lens material | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 18 | 1 | 1 | جنس لنز (مثلاً PMMA). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
lens-count | تعداد لنز | Number of lenses | نوری و روشنایی | عدد صحیح |  |  | لازم | 54 | 1 | 1 | شمار لنزهای چراغ. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
approx-weight | وزن تقریبی | Approx. weight | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 1 | 1 | 1 | وزن تقریبی؛ واحد نامشخص بود، پس متن ماند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
min-mean-outer-diameter | کمینه‌ی میانگین قطر بیرونی | Min. mean outer diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 179 | 2 | 1 | حد پایین قطر بیرونی کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
max-mean-outer-diameter | بیشینه‌ی میانگین قطر بیرونی | Max. mean outer diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 180 | 2 | 1 | حد بالای قطر بیرونی کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
diameter | قطر | Diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 45 | 3 | 1 | قطر خود کالا بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
plug-cover-material | جنس روکش دوشاخه | Plug cover material | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 30 | 2 | 1 | جنس روکش دوشاخه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
insert-material | جنس مغزی | Insert material | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 54 | 2 | 1 | جنس مغزی پریز یا سرپیچ (پلی‌کربنات، سرامیک). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
connecting-cable-length | طول کابل رابط | Connecting cable length | نصب و اتصال | عدد اعشاری | cm |  | لازم | 54 | 2 | 1 | طول کابل رابط بر حسب سانتی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-connecting-cable | دارای کابل رابط | With connecting cable | نصب و اتصال | بله/خیر |  |  | لازم | 43 | 3 | 1 | آیا کابل رابط دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
replaceable-plug | دوشاخه‌ی قابل تعویض | Replaceable plug | نصب و اتصال | بله/خیر |  |  | لازم | 30 | 2 | 1 | آیا دوشاخه قابل تعویض است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
power-strip-outlet-type | نوع خروجی چندراهی | Power strip outlet type | نصب و اتصال | متن آزاد |  |  | لازم | 33 | 3 | 1 | گونه‌ی خروجی چندراهی (پریز، ترمینال). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-on-off-switch | دارای کلید قطع و وصل | On/off switch | کنترل و ارتباط | بله/خیر |  |  | لازم | 43 | 2 | 1 | آیا کلید قطع و وصل دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
digital-voltage-display | دارای نمایشگر دیجیتال ولتاژ | Digital voltage display | کنترل و ارتباط | بله/خیر |  |  | لازم | 21 | 1 | 1 | آیا نمایشگر دیجیتال ولتاژ دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
analog-display | دارای نمایشگر آنالوگ | Analog display | کنترل و ارتباط | بله/خیر |  |  | لازم | 20 | 1 | 1 | آیا نمایشگر عقربه‌ای دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
protector-target-load | بار مورد استفاده‌ی محافظ | Protector target load | محتوا و مستندات | متن آزاد |  |  | لازم | 32 | 1 | 1 | دستگاهی که محافظ برای آن طراحی شده (یخچال، کولر، صوتی و تصویری، ...). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
protection-mode | نوع محافظت | Protection mode | عملکرد حفاظتی | متن آزاد |  |  | لازم | 21 | 1 | 1 | گونه‌ی محافظت محافظ (ولتاژی، جریانی). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
switch-on-delay | زمان تأخیر در وصل | Switch-on delay | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | s |  | لازم | 54 | 1 | 1 | تأخیر وصل دوباره‌ی محافظ ولتاژ پس از بازگشت برق، بر حسب ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
switch-current-type | نوع کلید جریان | Switch current type | عملکرد حفاظتی | متن آزاد |  |  | لازم | 62 | 1 | 1 | گونه‌ی کلید از نظر حفاظت (مثلاً نشتی جریان)؛ مبهم، پیشنهاد نگاشت به «گونه‌ی کلید نشتی». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-status-indicator | دارای نشانگر وضعیت | Status indicator | کنترل و ارتباط | بله/خیر |  |  | لازم | 462 | 1 | 1 | آیا تجهیز نشانگر وضعیت (قطع/وصل یا خطا) دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
cable-application-class | کاربرد کلی کابل | General cable application | محتوا و مستندات | متن آزاد |  |  | لازم | 780 | 1 | 1 | دسته‌ی کاربرد کابل (ابزار دقیق، فرمان و کنترل، ...). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
originality | اصالت کالا | Originality | انطباق و استاندارد | متن آزاد |  |  | لازم | 1 | 0 | 1 | اعلام اصالت؛ ادعایی که مدرک (گواهی نمایندگی) می‌خواهد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
standard-text | استاندارد (متن آزاد) | Standard | انطباق و استاندارد | متن آزاد |  |  | لازم | 3 | 1 | 1 | استاندارد اعلامی؛ پیشنهاد: انتقال به «استانداردهای مرجع ساخت». | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
code-basis-standard | استاندارد مبنای کدگذاری | Designation standard | انطباق و استاندارد | متن آزاد |  |  | لازم | 408 | 4 | 1 | استانداردی که کد نام کابل بر پایه‌ی آن است (مثلاً ISIRI 607-02). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-jis-c-3501 | انطباق با JIS C 3501 | Complies with JIS C 3501 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 7 | 1 | 1 | ادعای انطباق با JIS C 3501 (کابل کواکسیال). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-din-vde-0281 | انطباق با DIN VDE 0281 | Complies with DIN VDE 0281 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 1 | 1 | ادعای انطباق با DIN VDE 0281. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-din-vde-0250 | انطباق با DIN VDE 0250 | Complies with DIN VDE 0250 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 43 | 2 | 1 | ادعای انطباق با DIN VDE 0250. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-din-vde-0295 | انطباق با DIN VDE 0295 | Complies with DIN VDE 0295 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 448 | 1 | 1 | ادعای انطباق با DIN VDE 0295 (هادی؛ هم‌ارز IEC 60228). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-bs-5308 | انطباق با BS 5308 | Complies with BS 5308 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 660 | 1 | 1 | ادعای انطباق با BS 5308 (کابل ابزار دقیق). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-3084 | انطباق با ISIRI 3084 | Complies with ISIRI 3084 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 30 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 3084. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-71c | انطباق با ISIRI 607-71C | Complies with ISIRI 607-71C | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 11 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607-71C. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-07 | انطباق با ISIRI 607-07 | Complies with ISIRI 607-07 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 3 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 7. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-08 | انطباق با ISIRI 607-08 | Complies with ISIRI 607-08 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 5 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 8. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-05 | انطباق با ISIRI 607-05 | Complies with ISIRI 607-05 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 28 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 5. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-53 | انطباق با ISIRI 607-53 | Complies with ISIRI 607-53 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 35 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 53. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-3 | انطباق با ISIRI 607-3 | Complies with ISIRI 607-3 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 50 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 3. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-4 | انطباق با ISIRI 607-4 | Complies with ISIRI 607-4 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 52 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 4. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-10 | انطباق با ISIRI 607-10 | Complies with ISIRI 607-10 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 65 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 10. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-01 | انطباق با ISIRI 607-01 | Complies with ISIRI 607-01 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 199 | 1 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 1. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-06 | انطباق با ISIRI 607-06 | Complies with ISIRI 607-06 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 496 | 2 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 6. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-607-02 | انطباق با ISIRI 607-02 | Complies with ISIRI 607-02 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 678 | 2 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 607 بخش 2. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-isiri-3569-1 | انطباق با ISIRI 3569-1 | Complies with ISIRI 3569-1 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 1051 | 2 | 1 | ادعای انطباق با استاندارد ملی ایران 3569-1. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-60502-2 | انطباق با IEC 60502-2 | Complies with IEC 60502-2 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 142 | 1 | 1 | ادعای انطباق با IEC 60502-2 (کابل 6 تا 30 کیلوولت). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-60502 | انطباق با IEC 60502 | Complies with IEC 60502 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 909 | 1 | 1 | ادعای انطباق با IEC 60502. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-60227-3 | انطباق با IEC 60227-3 | Complies with IEC 60227-3 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 22 | 2 | 1 | ادعای انطباق با IEC 60227-3. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-60227 | انطباق با IEC 60227 | Complies with IEC 60227 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 186 | 4 | 1 | ادعای انطباق با IEC 60227 (سیم‌های PVC تا 450/750 ولت). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
std-iec-60228 | انطباق با IEC 60228 | Complies with IEC 60228 | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 1095 | 4 | 1 | ادعای ساخت هادی طبق IEC 60228؛ پیشنهاد: جمع در «استانداردهای مرجع ساخت» (O-026). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
attenuation-10mhz | تضعیف در 10 مگاهرتز | Attenuation at 10 MHz | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | dB/km |  | لازم | 1 | 1 | 1 | تضعیف سیگنال کابل داده در 10 مگاهرتز. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
sheath-thickness | ضخامت نامی روکش | Nominal sheath thickness | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 131 | 3 | 1 | ضخامت نامی روکش بیرونی بر حسب میلی‌متر (واحد قدیمی mm² نادرست بود). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
screen-form | شکل شیلد | Screen form | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 20 | 1 | 1 | شکل شیلد (بافته، فویل). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-messenger | دارای سیم مهار | With messenger wire | ساختار هادی و کابل | بله/خیر |  |  | لازم | 30 | 1 | 1 | آیا کابل سیم مهار (نگهدارنده) دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
bedding-colour | رنگ روکش میانی | Bedding colour | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 60 | 1 | 1 | رنگ روکش میانی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
characteristic-impedance | امپدانس مشخصه | Characteristic impedance | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | Ω |  | لازم | 60 | 1 | 1 | امپدانس مشخصه‌ی کابل کواکسیال یا داده (مثلاً 50 یا 75 اهم). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
max-insulation-resistance | مقاومت عایقی | Insulation resistance | ساختار هادی و کابل | متن آزاد | Ω Per Kilometer |  | لازم | 20 | 1 | 1 | مقاومت عایقی اعلامی؛ تکراری با «کمینه‌ی مقاومت عایق» (پرسش باز). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
min-insulation-resistance | کمینه‌ی مقاومت عایق در 20 درجه | Min. insulation resistance at 20 °C | ساختار هادی و کابل | متن آزاد | اهم بر کیلومتر |  | لازم | 74 | 3 | 1 | کمینه‌ی مقاومت عایق؛ واحد در مقدار آمده (مثلاً 5000M) و باید یکسان شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
test-voltage-core-screen | ولتاژ آزمون رشته به شیلد | Test voltage core-screen | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 60 | 1 | 1 | ولتاژ آزمون رشته به شیلد در یک دقیقه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
test-voltage-core-core | ولتاژ آزمون رشته به رشته | Test voltage core-core | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 80 | 1 | 1 | ولتاژ آزمون رشته به رشته در یک دقیقه، با نوع جریان. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
capacitance-unbalance | نامتعادلی ظرفیت | Capacitance unbalance | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | pF/500m |  | لازم | 80 | 1 | 1 | بیشینه‌ی میانگین نامتعادلی ظرفیت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
mutual-capacitance | ظرفیت متقابل | Mutual capacitance | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | pF/m |  | لازم | 80 | 1 | 1 | بیشینه‌ی میانگین ظرفیت متقابل کابل ابزار دقیق یا مخابرات. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
electrostatic-screen | حفاظ الکترواستاتیک | Electrostatic screen | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 88 | 1 | 1 | ساختار حفاظ الکترواستاتیک کابل ابزار دقیق (نوار، فویل، سیم زمین). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
strand-construction | ساختار سیم‌های هادی | Strand construction | ساختار هادی و کابل | متن آزاد | عدد-میلی متر |  | لازم | 16 | 2 | 1 | تعداد × قطر سیم‌های هادی، مثلاً 7×0.67. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
strand-diameter | قطر هر سیم هادی | Strand diameter | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm |  | لازم | 105 | 3 | 1 | قطر هر سیم تشکیل‌دهنده‌ی هادی بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
strands-per-conductor | تعداد سیم هر هادی | Number of strands per conductor | ساختار هادی و کابل | عدد صحیح |  |  | لازم | 105 | 3 | 1 | شمار سیم‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک هادی؛ با «تعداد رشته» (هادی عایق‌دار) اشتباه نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
core-colours | رنگ‌بندی عایق رشته‌ها | Core insulation colours | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 118 | 3 | 1 | رنگ عایق هر رشته به ترتیب (مثلاً سبز/زرد، آبی، قهوه‌ای). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
polyester-tape | دارای نوار پلی‌استر | Polyester tape | ساختار هادی و کابل | بله/خیر |  |  | لازم | 142 | 1 | 1 | آیا روی رشته‌ها نوار پلی‌استر پیچیده شده است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
semiconducting-screen | دارای اسکرین نیم‌رسانا | Semiconducting conductor screen | ساختار هادی و کابل | بله/خیر |  |  | لازم | 142 | 1 | 1 | آیا هادی اسکرین نیم‌رسانا دارد (کابل فشار متوسط). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
metallic-sheath-material | جنس غلاف فلزی | Metallic sheath material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 170 | 1 | 1 | جنس غلاف فلزی کابل (مثلاً سرب). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
filler-material | جنس پرکننده | Filler material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 182 | 2 | 1 | جنس پرکننده‌ی بین رشته‌ها. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-filler | دارای پرکننده (فیلر) | With filler | ساختار هادی و کابل | بله/خیر |  |  | لازم | 234 | 1 | 1 | آیا فضای بین رشته‌ها با پرکننده پر شده است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
screen-type | نوع شیلد | Screen type | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 352 | 2 | 1 | گونه‌ی شیلد کابل (سیمی، نواری، بافته). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
concentric-screen-material | جنس شیلد هم‌مرکز | Concentric screen material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 412 | 3 | 1 | جنس شیلد یا هادی هم‌مرکز (مثلاً رشته‌های مسی + نوار مسی). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
bedding-material | جنس روکش میانی (بستر) | Bedding material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 847 | 3 | 1 | جنس لایه‌ی زیر زره یا روکش میانی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
sheath-colour | رنگ روکش بیرونی | Outer sheath colour | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 1021 | 3 | 1 | رنگ روکش بیرونی کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
test-voltage | ولتاژ آزمون | Test voltage | ساختار هادی و کابل | متن آزاد | ولت |  | لازم | 1302 | 2 | 1 | ولتاژ آزمون عایق با نوع جریان، مثلاً 2.5KV(AC)؛ نوع جریان بخشی از مقدار است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
cable-construction-code | کد ساختار کابل | Cable construction code | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 1993 | 7 | 1 | خلاصه‌ی لایه‌های کابل از درون به بیرون، مثلاً Cu/XLPE/SWA/PVC (هادی/عایق/زره/روکش). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
cable-voltage-full | ولتاژ نامی U₀/U (Um) | Rated voltage U0/U (Um) | ساختار هادی و کابل | متن آزاد | کیلو ولت KV |  | لازم | 142 | 1 | 1 | ولتاژ نامی کامل کابل فشار متوسط به شکل U₀/U (Um)، مثلاً 3.6/6 (7.2). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
cable-voltage-um | بیشینه‌ی ولتاژ سیستم Um | Maximum system voltage Um | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | kV |  | لازم | 142 | 1 | 1 | بیشینه‌ی ولتاژ سیستم که کابل برای آن طراحی شده (مثلاً 7.2 برای 3.6/6 کیلوولت). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
automotive-fuse-type | نوع فیوز خودرو | Automotive fuse type | نصب و اتصال | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | شکل فیوز تیغه‌ای خودرو طبق ISO 8820-3؛ نام بازاری (مینی، معمولی، ماکسی) را در توضیح بیاورید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
vehicle-system-voltage | ولتاژ سیستم خودرو | Vehicle system voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا 1000 | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی شبکه‌ی برق خودرو (معمولاً 12 ولت سواری؛ خودروی سنگین بیشتر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
insulated-tool-iec60900 | ابزار عایق کار زیر برق (IEC 60900) | Insulated tool IEC 60900 | ایمنی و رفتار در آتش | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | ابزار دستی با نشان دو مثلث و 1000V برای کار زیر برق تا 1000 ولت AC و 1500 ولت DC؛ هر ابزار در 10 کیلوولت آزمون می‌شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-rise | ارتفاع بالابری | Rise | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | m | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | اختلاف ارتفاع دو طبقه‌ی پله‌برقی بر حسب متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-nominal-speed | سرعت نامی پله‌برقی | Escalator nominal speed | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | m/s | 0 تا 0.75 | لازم | 0 | 0 | 1 | سرعت نامی؛ تا 30 درجه حداکثر 0.75 و بالای 30 درجه حداکثر 0.5 متر بر ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-inclination | شیب پله‌برقی | Inclination | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | فهرست | ° | 30، 35 | لازم | 0 | 0 | 1 | زاویه‌ی شیب؛ بالای 30 درجه سرعت نامی حداکثر 0.5 متر بر ثانیه است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
escalator-step-width | پهنای پله | Step width | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | فهرست | mm | 600، 800، 1000 | لازم | 0 | 0 | 1 | پهنای اسمی پله‌ی پله‌برقی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-stops | تعداد توقف | Number of stops | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد صحیح |  | 2 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار توقف‌ها (طبقات سرویس‌شده). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-rated-speed | سرعت نامی آسانسور | Lift rated speed | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | m/s | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | سرعت نامی کابین بر حسب متر بر ثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-persons | ظرفیت مسافر | Number of persons | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد صحیح |  | 1 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار مسافر مجاز؛ EN 81-20 هر مسافر را 75 کیلوگرم فرض می‌کند (مثلاً 630 کیلوگرم = 8 نفر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
lift-rated-load | بار نامی آسانسور | Lift rated load | آسانسور، بالابر و پله‌برقی | عدد اعشاری | kg | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بار نامی کابین بر حسب کیلوگرم (مثلاً 630). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
european-efficiency | بازده اروپایی | European efficiency | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | بازده وزنی اروپایی در بارهای جزئی؛ برای مقایسه‌ی اینورترها دقیق‌تر از بازده بیشینه است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
inverter-max-efficiency | بازده بیشینه‌ی اینورتر | Max. inverter efficiency | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین بازده تبدیل اعلامی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
mppt-count | تعداد ردیاب MPPT | Number of MPP trackers | عملکرد خورشیدی | عدد صحیح |  | 1 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار ورودی‌های MPPT مستقل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
mppt-voltage-range | بازه‌ی ولتاژ MPPT | MPPT voltage range | عملکرد خورشیدی | بازه‌ی عددی | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بازه‌ی ولتاژ ردیابی نقطه‌ی توان بیشینه، مثلاً ‎160..960‎؛ بازه‌ی توان کامل را در توضیح مدرک بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
max-dc-input-voltage | بیشینه‌ی ولتاژ ورودی DC | Max. DC input voltage | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین ولتاژ DC ورودی اینورتر؛ ولتاژ مدار باز رشته‌ی پنل نباید از آن بیشتر شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-ac-output-power | توان خروجی AC نامی | Rated AC output power | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | kW | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان خروجی نامی اینورتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
inverter-type | نوع اینورتر | Inverter type | عملکرد خورشیدی | فهرست |  | متصل به شبکه، جدا از شبکه، هیبرید | لازم | 0 | 0 | 1 | متصل به شبکه، جدا از شبکه یا هیبرید (با ورودی باتری). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
cold-cranking-current | جریان استارت سرد (CCA) | Cold cranking current | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان استارت در -18 درجه طبق EN 50342-1؛ با CCA استانداردهای دیگر یکی نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
cycle-life | عمر چرخه‌ای | Cycle life | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد صحیح | cycles | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار چرخه‌ی شارژ و دشارژ در عمق دشارژ ذکرشده در مدرک. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-energy | انرژی باتری | Battery energy | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | kWh | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | انرژی قابل ذخیره بر حسب کیلووات‌ساعت (ولتاژ × ظرفیت). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-capacity | ظرفیت باتری | Battery capacity | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | Ah | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت بر حسب آمپرساعت؛ برای باتری سرب‌اسیدی در نرخ C20. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-nominal-voltage | ولتاژ نامی باتری | Battery nominal voltage | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی بسته‌ی باتری (مثلاً 12، 25.6، 51.2). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
battery-chemistry | شیمی باتری | Battery chemistry | ذخیره‌سازی انرژی و باتری | فهرست |  | LiFePO4، سرب‌اسید | لازم | 0 | 0 | 1 | LiFePO4 (لیتیم آهن فسفات، 3.2 ولت در هر سلول) یا سرب‌اسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
zone-count | تعداد زون | Number of zones | سامانه‌های اعلام و اخطار | عدد صحیح |  | 1 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار زون‌های کنترل‌پنل اعلام حریق. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
en54-part | بخش استاندارد EN 54 | EN 54 part | سامانه‌های اعلام و اخطار | فهرست |  | EN 54-2، EN 54-3، EN 54-4، EN 54-5، EN 54-7، EN 54-11 | لازم | 0 | 0 | 1 | بخش EN 54 که تجهیز با آن گواهی دارد: 2 کنترل‌پنل، 3 آژیر، 4 منبع تغذیه، 5 آشکارساز حرارتی، 7 آشکارساز دودی، 11 شستی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
knx-medium | رسانه‌ی KNX | KNX medium | کنترل و ارتباط | فهرست |  | TP، PL، RF، IP | لازم | 0 | 0 | 1 | TP زوج‌سیم، PL خط برق، RF رادیویی 868 مگاهرتز، IP شبکه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
communication-protocols | پروتکل‌های ارتباطی | Communication protocols | کنترل و ارتباط | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | پروتکل‌های پشتیبانی‌شده، جداشده با ویرگول (مثلاً KNX، Modbus RTU، HART، Zigbee). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
analog-inputs | تعداد ورودی آنالوگ | Analog inputs | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد صحیح |  | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار ورودی‌های آنالوگ کنترلر یا ماژول. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
digital-outputs | تعداد خروجی دیجیتال | Digital outputs | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد صحیح |  | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار خروجی‌های دیجیتال کنترلر یا ماژول. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
digital-inputs | تعداد ورودی دیجیتال | Digital inputs | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد صحیح |  | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | شمار ورودی‌های دیجیتال کنترلر یا ماژول. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
plc-programming-languages | زبان‌های برنامه‌نویسی PLC | PLC programming languages | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | زبان‌های پشتیبانی‌شده طبق IEC 61131-3: LD، FBD، ST، SFC (IL در ویرایش 2025 حذف شد). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
measurement-category | رده‌ی اندازه‌گیری (CAT) | Measurement category | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | رده و ولتاژ دستگاه آزمون طبق IEC 61010-1، مثلاً CAT III 1000V یا CAT IV 600V؛ رده و ولتاژ با هم معنا دارند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
analog-output-signal | سیگنال خروجی آنالوگ | Analog output signal | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | فهرست |  | 4-20 mA، 4-20 mA HART | لازم | 0 | 0 | 1 | سیگنال خروجی ترانسمیتر؛ 4 تا 20 میلی‌آمپر استاندارد صنعتی است و HART داده‌ی دیجیتال را روی همان حلقه می‌فرستد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
accuracy | دقت | Accuracy | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | دقت اعلامی سازنده به‌صورت درصد (از تمام مقیاس یا از مقدار خوانده؛ مرجع را در مدرک بنویسید). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
measuring-unit | یکای اندازه‌گیری | Measuring unit | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | متن آزاد |  |  | لازم | 13 | 0 | 1 | یکای بازه‌ی اندازه‌گیری، مثلاً bar، °C، m³/h. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
measuring-range | بازه‌ی اندازه‌گیری | Measuring range | اندازه‌گیری و ابزار دقیق | بازه‌ی عددی |  |  | لازم | 12 | 0 | 1 | کمینه و بیشینه‌ی کمیت اندازه‌گیری‌شده؛ یکای آن در «یکای اندازه‌گیری» می‌آید (چون یکا در محصولات مختلف فرق دارد). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
loss-of-service-continuity | رده‌ی پیوستگی سرویس (LSC) | Loss of service continuity category | توزیع و فشار متوسط | فهرست |  | LSC1، LSC2، LSC2A، LSC2B | لازم | 0 | 0 | 1 | رده‌ی LSC تابلو فشار متوسط. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
internal-arc-classification | رده‌ی قوس داخلی (IAC) | Internal arc classification | توزیع و فشار متوسط | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | مثلاً IAC AFLR 25 kA 1 s: A دسترسی فقط کارکنان مجاز، F جلو، L کنار، R پشت، سپس جریان و مدت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
short-time-withstand-current | جریان تحمل کوتاه‌مدت (Ik) | Rated short-time withstand current | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریانی که تابلو برای مدت نامی (مثلاً 1 یا 3 ثانیه) تحمل می‌کند؛ مدت را در توضیح مدرک بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
equipment-rated-voltage | ولتاژ نامی تجهیز فشار متوسط (Ur) | Rated voltage Ur | توزیع و فشار متوسط | فهرست | kV | 7.2، 12، 17.5، 24، 36 | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشینه‌ی ولتاژ سیستم که تجهیز برای آن ساخته شده است، بر حسب کیلوولت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
secondary-voltage | ولتاژ ثانویه (فشار ضعیف) | Secondary voltage | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار ضعیف بر حسب ولت (مثلاً 400). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
primary-voltage | ولتاژ اولیه (فشار قوی) | Primary voltage | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ نامی سیم‌پیچ فشار قوی بر حسب کیلوولت (مثلاً 20). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-cooling | روش خنک‌سازی | Cooling method | توزیع و فشار متوسط | فهرست |  | ONAN، ONAF، KNAN | لازم | 0 | 0 | 1 | ONAN روغن و هوای طبیعی، ONAF با فن، KNAN مایع عایق با نقطه‌ی اشتعال بالا (مثلاً استر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
vector-group | گروه برداری | Vector group | توزیع و فشار متوسط | گروه برداری |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | مثلاً Dyn11 (مثلث فشار قوی، ستاره‌ی فشار ضعیف با نول، اختلاف 330 درجه). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
transformer-rated-power | توان نامی ترانسفورماتور | Transformer rated power | توزیع و فشار متوسط | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان ظاهری نامی بر حسب kVA در روش خنک‌سازی پایه (مثلاً ONAN). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-protection-level | سطح حفاظت ولتاژ (Up) | Voltage protection level Up | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kV | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژی که هنگام تخلیه به تجهیز پایین‌دست می‌رسد؛ کمتر بهتر است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-impulse-current | جریان ضربه (Iimp) | Impulse current Iimp | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان ضربه با موج 10/350 برای برقگیر نوع 1. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-max-discharge-current | بیشینه‌ی جریان تخلیه (Imax) | Max. discharge current Imax | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشینه‌ی جریان تخلیه با موج 8/20؛ با Iimp (موج 10/350) قابل مقایسه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-nominal-discharge-current | جریان تخلیه‌ی نامی (In) | Nominal discharge current In | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان تخلیه‌ی نامی با موج 8/20 میکروثانیه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-max-continuous-voltage | بیشینه‌ی ولتاژ کار پیوسته (Uc) | Max. continuous operating voltage Uc | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین ولتاژی که برقگیر پیوسته تحمل می‌کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
spd-type | نوع برقگیر (SPD) | SPD type | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | Type 1، Type 2، Type 3، Type 1+2 | لازم | 0 | 0 | 1 | نوع 1 (جریان صاعقه، موج 10/350)، نوع 2 (توزیع، موج 8/20)، نوع 3 (نزدیک بار حساس، تکمیل نوع 2)، نوع 1+2. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
service-breaking-capacity | ظرفیت قطع سرویس (Ics) | Rated service short-circuit breaking capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | % Icu | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت قطع سرویس به‌صورت درصد Icu (مثلاً 75 یا 100). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-ultimate-breaking-capacity | ظرفیت قطع نهایی (Icu) | Rated ultimate short-circuit breaking capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا 300 | لازم | 0 | 0 | 1 | ظرفیت قطع نهایی کلید طبق IEC 60947-2 در ولتاژ ذکرشده در مدرک، بر حسب کیلوآمپر؛ برای کلید اتوماتیک و مینیاتوری صنعتی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
current-setting-range | بازه‌ی تنظیم جریان | Current setting range | عملکرد حفاظتی | بازه‌ی عددی | A | 0 تا ∞ | لازم | 1 | 0 | 1 | بازه‌ی تنظیم جریان رله‌ی اضافه‌بار یا کلید حرارتی، مثلاً ‎4..6.3‎. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
overload-trip-class | کلاس قطع رله‌ی اضافه‌بار | Trip class | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | 10A، 10، 20، 30 | لازم | 0 | 0 | 1 | کلاس 10A (2 تا 10 ثانیه)، 10 (4 تا 10)، 20 (6 تا 20)، 30 (9 تا 30 ثانیه) در 7.2 برابر جریان تنظیم. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
coil-voltage | ولتاژ بوبین | Coil voltage | عملکرد حفاظتی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ و نوع جریان بوبین فرمان، مثلاً 230V AC یا 24V DC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-operational-current-ac3 | جریان کار نامی AC-3 (Ie) | Rated operational current AC-3 | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان کار نامی کنتاکتور در رده‌ی AC-3 (راه‌اندازی موتور)؛ معمولاً در 400 ولت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
utilization-category | رده‌ی کاربری | Utilization category | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | AC-1، AC-2، AC-3، AC-4 | لازم | 0 | 0 | 1 | AC-1 بار اهمی، AC-2 موتور روتور سیم‌پیچی، AC-3 راه‌اندازی موتور قفس سنجابی، AC-4 راه‌اندازی با اینچینگ و ترمز جریان معکوس. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
fuel-type | نوع سوخت | Fuel type | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | سوخت موتور ژنراتور (دیزل، گاز، بنزین). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
genset-standby-power | توان آماده‌به‌کار ژنراتور (ESP) | Emergency standby power (ESP) | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان برای پشتیبانی هنگام قطع برق شبکه با محدودیت ساعت کار سالانه طبق ISO 8528-1، بر حسب kVA. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
genset-prime-power | توان پرایم ژنراتور (PRP) | Prime power (PRP) | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | kVA | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان قابل تحویل برای ساعات نامحدود با بار متغیر طبق ISO 8528-1، بر حسب kVA. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
max-fluid-temperature | بیشینه‌ی دمای سیال | Max. fluid temperature | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | °C | -50 تا 400 | لازم | 0 | 0 | 1 | بیشترین دمای سیال پمپاژ بر حسب درجه‌ی سلسیوس. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pump-mei | شاخص کمینه‌ی بازده پمپ (MEI) | Minimum efficiency index | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری |  | 0 تا 1.5 | لازم | 0 | 0 | 1 | شاخص بی‌بعد بازده پمپ آب طبق مقررات 547/2012؛ حداقل 0.4 از سال 2015. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pump-head | ارتفاع آب‌دهی (هد) | Pump head | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | m | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ارتفاع آب‌دهی در نقطه‌ی کار نامی بر حسب متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pump-flow-rate | دبی نامی پمپ | Pump rated flow | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | m³/h | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | دبی در نقطه‌ی کار نامی (بهترین بازده) بر حسب متر مکعب بر ساعت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
duty-type | نوع کار (Duty) | Duty type | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | نوع کار موتور طبق IEC 60034-1، مثلاً S1 کار پیوسته. فهرست کامل S1 تا S10 پس از تطبیق با متن استاندارد بسته می‌شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
insulation-thermal-class | رده‌ی حرارتی عایق | Thermal class of insulation | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | فهرست |  | Y، A، E، B، F، H، N، R | لازم | 0 | 0 | 1 | رده‌ی حرارتی عایق سیم‌پیچ طبق IEC 60085: B تا 130، F تا 155، H تا 180 درجه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
mounting-arrangement | شیوه‌ی نصب (IM) | Mounting arrangement | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | کد نصب IM |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | کد نصب IEC 60034-7 مثل IM B3 یا IM B35. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
motor-efficiency-class | رده‌ی بازده موتور (IE) | Motor efficiency class | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | فهرست |  | IE1، IE2، IE3، IE4، IE5 | لازم | 0 | 0 | 1 | IE1 استاندارد، IE2 بالا، IE3 پریمیوم، IE4 سوپرپریمیوم، IE5 اولترا پریمیوم. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
pole-count | تعداد قطب | Number of poles | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد صحیح |  | 2 تا 64 | لازم | 0 | 0 | 1 | تعداد قطب موتور القایی (2، 4، 6، 8، ...)؛ دور سنکرون = 120×فرکانس÷قطب. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-speed | دور نامی | Rated speed | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد صحیح | rpm | 1 تا 100000 | لازم | 25 | 0 | 2 | دور محور در بار نامی بر حسب دور در دقیقه (مثلاً 1450 یا 2900). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
rated-output-power | توان خروجی نامی | Rated output power | عملکرد ماشین‌های دوار (موتور، پمپ، ژنراتور) | عدد اعشاری | kW | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان مکانیکی محور موتور یا پمپ بر حسب کیلووات؛ با توان مصرفی الکتریکی یکی نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
protection-class | کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی | Protection class | ایمنی و رفتار در آتش | فهرست |  | 0، I، II، III | لازم | 0 | 0 | 1 | طبق IEC 61140: I با سیم ارت، II عایق دوبل بی‌ارت، III ولتاژ بسیار پایین ایمن (SELV)؛ 0 فقط عایق پایه. برای چراغ، ابزار و لوازم برقی؛ برای کلید مینیاتوری «کلاس محدودکنندگی انرژی» را ببینید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
datasheet-url | نشانی برگه‌ی فنی سازنده | Manufacturer datasheet URL | محتوا و مستندات | نشانی اینترنتی |  |  | نه | 0 | 0 | 1 | نشانی رسمی برگه‌ی فنی یا صفحه‌ی کالا در وب‌سایت سازنده؛ مدرک اصلی راستی‌آزمایی بقیه‌ی ویژگی‌ها. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
low-smoke | دود کم (IEC 61034) | Low smoke | ایمنی و رفتار در آتش | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | کابل در آزمون چگالی دود IEC 61034 قبول شده است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
plug-type | گونه‌ی دوشاخه/پریز | Plug and socket type | نصب و اتصال | فهرست |  | C، F | لازم | 0 | 0 | 1 | گونه‌ی استاندارد دوشاخه یا پریز. در ایران C (بی‌ارت) و F (شوکو، با ارت) رایج‌اند؛ گونه‌های دیگر را کارگروه با منبع بیفزاید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-temp-coefficient-pmax | ضریب دمایی توان (δ) | Temperature coefficient of Pmax | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | %/°C | -5 تا 5 | لازم | 0 | 0 | 1 | تغییر توان به ازای هر درجه افزایش دما؛ معمولاً منفی (مثلاً ‎-0.35‎). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-module-efficiency | بازده پنل | Module efficiency | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 0 | 0 | 1 | نسبت توان خروجی به توان تابشی روی سطح پنل در STC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-mpp-current | جریان نقطه‌ی توان بیشینه (Imp) | Current at maximum power | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان پنل در نقطه‌ی توان بیشینه در STC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-mpp-voltage | ولتاژ نقطه‌ی توان بیشینه (Vmp) | Voltage at maximum power | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ پنل در نقطه‌ی توان بیشینه در STC. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-short-circuit-current | جریان اتصال کوتاه (Isc) | Short-circuit current | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | جریان پنل در اتصال کوتاه در STC؛ پایه‌ی انتخاب فیوز و کابل. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-open-circuit-voltage | ولتاژ مدار باز (Voc) | Open-circuit voltage | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | ولتاژ پنل بی‌بار در STC؛ پایه‌ی محاسبه‌ی تعداد پنل سری با اینورتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pv-max-power | توان بیشینه‌ی پنل (Pmax در STC) | Maximum power at STC | عملکرد خورشیدی | عدد اعشاری | Wp | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توان پیک پنل در شرایط استاندارد آزمون (STC). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
colour-temperature | دمای رنگ | Correlated colour temperature | نوری و روشنایی | عدد صحیح | K | 1000 تا 10000 | لازم | 319 | 0 | 1 | دمای رنگ همبسته بر حسب کلوین: 2700 تا 3000 آفتابی (گرم)، حدود 4000 طبیعی، 5000 تا 6500 مهتابی (سرد). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rcd-time-delayed | تأخیری (گزینشی S) | Time-delayed (selective) | عملکرد حفاظتی | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | کلید نشتی تأخیری (S) برای هماهنگی با کلیدهای پایین‌دست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rcd-type | گونه‌ی کلید نشتی | RCD type | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | AC، A، F، B | لازم | 0 | 0 | 1 | شکل موج نشتی که کلید تشخیص می‌دهد: AC (سینوسی)، A (+ DC تپشی)، F (+ جریان مرکب)، B (+ DC صاف). برای اینورتر، شارژر خودرو و درایو، گونه‌ی A یا B لازم است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-voltage | ولتاژ نامی (Un) | Rated voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 665 | 0 | 1 | ولتاژی که کالا برای آن طراحی شده است. شبکه‌ی ایران 220/400 ولت و 50 هرتز است؛ IEC 60038 مقدار استاندارد 230/400 را تعریف می‌کند. برای کابل از «ولتاژ نامی کابل U₀/U» استفاده کنید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
product-series | سری محصول | Product range | هویتی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | خانواده‌ی تجاری سازنده که چند مدل را در بر می‌گیرد (مثلاً iC60N یا Acti9). برای معادل‌یابی و گروه‌بندی مفید است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
manufacturer-description | معرفی سازنده از کالا | Manufacturer description | محتوا و مستندات | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 0 | 0 | متن «اعلام سازنده»؛ بازاریابی نیست | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-shape | شکل هادی | Conductor shape | ساختار هادی و کابل | فهرست |  | RE، RM، SE، SM | لازم | 1413 | 4 | 1 | RE گرد تک‌مفتول، RM گرد چندرشته، SE قطاعی تک‌مفتول، SM قطاعی چندرشته (کدهای برگه‌ی فنی کابل‌های VDE 0276). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-resistance-20c | بیشینه‌ی مقاومت DC هادی در 20 درجه | Max. DC conductor resistance at 20 °C | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | Ω/km | 0 تا ∞ | لازم | 434 | 6 | 1 | مقاومت DC هادی در 20 درجه بر حسب اهم بر کیلومتر؛ IEC 60228 برای هر سطح مقطع و کلاس سقفی تعیین می‌کند و همین معیار پذیرش هادی است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
lamp-rated-life | عمر نامی | Rated life | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | h | 0 تا ∞ | لازم | 672 | 3 | 2 | عمر اعلامی سازنده بر حسب ساعت. معیار را در مدرک بنویسید (مثلاً L70B50: کاهش شار به 70٪ برای نیمی از نمونه‌ها)؛ عدد بی‌معیار قابل مقایسه نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
max-output-current | بیشینه‌ی جریان خروجی | Maximum output current | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 36 | 4 | 1 | بیشترین جریانی که چندراهی یا محافظ به بار می‌دهد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-voltage-range | بازه‌ی ولتاژ کارکرد | Operating voltage range | مقادیر نامی الکتریکی | بازه‌ی عددی | V | 0 تا ∞ | لازم | 105 | 4 | 1 | کمینه و بیشینه‌ی ولتاژی که کالا در آن درست کار می‌کند، مثلاً ‎180..265‎. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
tripping-curve | منحنی قطع | Tripping characteristic | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | B، C، D، K، Z | لازم | 538 | 1 | 3 | مشخصه‌ی قطع لحظه‌ای کلید مینیاتوری: B (3 تا 5 برابر In)، C (5 تا 10 برابر)، D (10 تا 20 برابر)، K (8 تا 15 برابر)، Z (2 تا 3 برابر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-127 | جریان مجاز در هوای °25C | Current Capacity at 25 Cº Ω/km | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | اهم بر کیلومتر |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-126 | جریان مجاز در هوای °30C | Current Capacity at 30 Cº Amp | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | آمپر |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-369 | حداکثر جریان مصرفی |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | آمپر |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-368 | راندمان |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
energy-limiting-class | کلاس محدودکنندگی انرژی | Energy limiting class | عملکرد حفاظتی | فهرست |  | 1، 2، 3 | لازم | 530 | 2 | 2 | رده‌ی محدودکردن انرژی عبوری (I²t) کلید مینیاتوری هنگام اتصال کوتاه طبق EN 60898-1 پیوست ZA: 1، 2 یا 3؛ کلاس 3 کمترین انرژی را عبور می‌دهد. روی پیشانی کلید در یک مربع کوچک کنار ظرفیت قطع نوشته می‌شود. با «کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی» (IEC 61140) اشتباه نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
ip-rating | درجه‌ی حفاظت (IP) | Degree of protection (IP) | شرایط محیطی و حفاظت محفظه | کد IP |  |  | لازم | 943 | 2 | 2 | کد IP کامل مثل IP65. «65» تنها نوشته نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
standard-packing-length | طول بسته‌بندی استاندارد | Standard packing length | بسته‌بندی و لجستیک | عدد اعشاری | m | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 1 | 1 | طول کابل در هر قرقره یا کلاف استاندارد (مثلاً 100 متر). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temperature-range | بازه‌ی دمای کار | Operating temperature range | شرایط محیطی و حفاظت محفظه | بازه‌ی عددی | °C | -80 تا 300 | لازم | 130 | 2 | 2 | دمای محیطی که کالا در آن درست کار می‌کند، مثلاً ‎-25..70‎. جای ویژگی‌های جدای «کمینه/بیشینه‌ی دمای کار» را می‌گیرد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-122 | ضخامت نامی روکش e³ |  | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-121 | ضخامت نامی روکش e² |  | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-120 | ضخامت نامی روکش e¹ |  | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
cable-weight | وزن تقریبی کابل | Approx. cable weight | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | kg/km | 0 تا ∞ | لازم | 244 | 2 | 1 | وزن کابل بر حسب کیلوگرم بر کیلومتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
outer-diameter | قطر بیرونی میانگین | Mean outer diameter | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | mm | 0 تا ∞ | لازم | 106 | 3 | 2 | قطر کلی کابل بر حسب میلی‌متر؛ پایه‌ی انتخاب گلند، داکت و شعاع خمش. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
body-material | جنس بدنه | Housing material | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 449 | 7 | 1 | جنس بدنه یا قاب (مثلاً پلی‌کربنات، ABS، آلومینیوم). «نامشخص» ننویسید؛ خالی بگذارید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
net-weight | وزن خالص | Net weight | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | g | 0 تا ∞ | لازم | 260 | 5 | 1 | وزن خود کالا بی‌بسته بر حسب گرم. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
dimensions | ابعاد | Dimensions | فیزیکی و ابعادی | ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | mm |  | لازم | 93 | 2 | 1 | طول×عرض×ارتفاع خود کالا بر حسب میلی‌متر، به همین ترتیب. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-59 | دمای کارکرد | Operating temperature | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | سانتیگراد ˚C |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-374 | جنس پیچ و مهره |  | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-372 | جنس هیت سینک |  | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-371 | رطوبت مجاز |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-365 | مدت ضمانت |  | محتوا و مستندات | متن آزاد | ماه |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
reference-standards | استانداردهای مرجع ساخت | Reference standards | انطباق و استاندارد | متن آزاد |  |  | لازم | 2096 | 6 | 1 | فهرست استانداردهایی که سازنده می‌گوید کالا طبق آن‌ها ساخته شده، جداشده با ویرگول (مثلاً IEC 60502-1, IEC 60228, ISIRI 3569-1). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-275 | مساحت قابل پوشش |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 1 | 2 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-367 | ارتفاع نصب بهینه |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-376 | پوشش بدنه |  | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-375 | نوع پیچ |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 | شش گوش، آلن و ... | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
body-colour | رنگ بدنه | Housing colour | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 379 | 3 | 1 | رنگ بدنه‌ی کالا. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
socket-outlets-count | تعداد خانه‌ی پریز | Number of socket outlets | نصب و اتصال | عدد صحیح |  | 1 تا ∞ | لازم | 74 | 3 | 1 | تعداد خانه‌های پریز در چندراهی یا محافظ. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
earth-connection | اتصال زمین (ارت) | Earthing contact | نصب و اتصال | بله/خیر |  |  | لازم | 64 | 3 | 1 | آیا پریز یا چندراهی اتصال زمین دارد. دوشاخه‌ی گونه‌ی F ارت دارد و گونه‌ی C ندارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-60 | تعداد ال ای دی | LED number | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | عدد |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-81 | نوع سرپیچ | Cap Type | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-74 | سایز سرپیچ | Cap Size | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | فهرست |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
cores-count | تعداد رشته (هادی عایق‌دار) | Number of cores | ساختار هادی و کابل | عدد صحیح | رشته | 1 تا ∞ | لازم | 14742 | 14 | 2 | تعداد هادی‌های عایق‌دار کابل (در بازار ایران «رشته»)، مثلاً کابل 3×2.5 سه رشته دارد. با «تعداد سیم‌های هر هادی» اشتباه نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-90 | ولتاژ نامی | Nominal voltage U0 / U | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | ولت |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-72 | منحنی پخش نور / توزیع شدت نور |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 | منحنی پخش نور یا توزیع شدت نور، منحنی‌ای است که برای مشخص‌کردن شدت نور منتشرشده توسط یک لامپ در زوایای مختلف به کار می‌رود. از آنجایی که بیشتر منابع نوری نقطه‌ای نیستند، بنابراین شدت نوری ثابتی در جهات مختلف ندارند. در محاسبات نوری دانستن نحوه توزیع نور منبع اهمیت دارد به همین خاطر سازندگان لامپ‌های مختلف منحنی پخش نور آن لامپ را با استفاده از اندازه‌گیری ارائه می‌کنند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-power | توان نامی | Rated power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W | 0 تا ∞ | لازم | 1029 | 4 | 2 | توان مصرفی نامی کالا (برای لامپ، توان ورودی). برای پنل خورشیدی از «توان بیشینه‌ی پنل (Pmax)» استفاده کنید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
power-factor | ضریب توان | Power factor | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | PF | 0 تا 1 | لازم | 189 | 2 | 1 | نسبت توان حقیقی به توان ظاهری، عددی بین 0 و 1 (مثلاً 0.95). درصد ننویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-input-voltage | ولتاژ ورودی نامی | Rated input voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 42 | 2 | 1 | ولتاژ نامی ورودی درایور، منبع تغذیه یا محافظ. اگر سازنده بازه داده است، «بازه‌ی ولتاژ کارکرد» را پر کنید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-current | جریان نامی (In) | Rated current | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | A | 0 تا ∞ | لازم | 786 | 2 | 2 | جریانی که کالا پیوسته و بی‌آسیب تحمل می‌کند. برای کلید مینیاتوری مقادیر استاندارد IEC 60898-1 از 1 تا 125 آمپر است (6، 10، 16، 20، 25، 32، 40، 50، 63 و ...). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-short-circuit-capacity | ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn) | Rated short-circuit capacity | عملکرد حفاظتی | عدد اعشاری | kA | 0 تا 100 | لازم | 528 | 4 | 2 | بیشترین جریان اتصال کوتاهی که کلید با آن قطع می‌کند، بر حسب کیلوآمپر (مثلاً 6 یا 10). استاندارد آزمون (IEC 60898-1 یا IEC 60947-2) و ولتاژ آزمون را در مدرک بیاورید؛ این دو مقدار برابر نیستند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
number-of-poles | تعداد پل | Number of poles | مقادیر نامی الکتریکی | فهرست | پل | 1، 1P+N، 2، 3، 3P+N، 4 | لازم | 694 | 2 | 3 | تعداد مسیرهای قطع‌شونده‌ی کلید. 1P+N یعنی یک پل حفاظت‌شده و نول قطع‌شونده (مثل iC60N 1P+N). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-267 | نوع اتصال در مدار |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 2 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-273 | بازه ولتاژ |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | ولت |  | لازم | 2 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-272 | بازه توان |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | وات |  | لازم | 2 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-271 | مدت زمان استارت |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 2 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
input-frequency-range | بازه‌ی فرکانس ورودی | Input frequency range | مقادیر نامی الکتریکی | بازه‌ی عددی | Hz | 0 تا ∞ | لازم | 18 | 2 | 1 | بازه‌ی فرکانسی که درایور یا منبع تغذیه می‌پذیرد، مثلاً ‎50..60‎. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
driver-efficiency | بازده درایور | Driver efficiency | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | % | 0 تا 100 | لازم | 18 | 1 | 1 | نسبت توان خروجی به ورودی درایور یا منبع تغذیه بر حسب درصد. با «بازده نوری» (لومن بر وات) اشتباه نشود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-residual-current | جریان نشتی نامی (IΔn) | Rated residual operating current | عملکرد حفاظتی | فهرست | mA | 5، 10، 30، 100، 300، 500، 1000 | لازم | 69 | 1 | 2 | جریان نشتی که کلید با آن قطع می‌کند. 30 میلی‌آمپر و کمتر: حفاظت جان؛ 100 تا 1000: حفاظت در برابر آتش. فقط عدد را بنویسید («30MA» نه). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
warranty-period | مدت ضمانت اعلامی سازنده | Manufacturer warranty period | محتوا و مستندات | عدد صحیح | سال | 0 تا ∞ | لازم | 270 | 1 | 1 | مدت ضمانتی که سازنده اعلام می‌کند (واحد همان واحد ثبت‌شده‌ی ویژگی). شرایط فروشگاه این‌جا نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
application | کاربرد | Application | محتوا و مستندات | متن آزاد |  |  | لازم | 44 | 5 | 1 | کاربرد و محدودیت نصب از زبان سازنده (مثلاً «نصب ثابت در داکت؛ دفن مستقیم مجاز نیست»). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
country-of-origin | کشور سازنده | Country of origin | هویتی | متن آزاد |  |  | لازم | 3434 | 33 | 1 | کشوری که کالا در آن ساخته شده (Made in)، نه کشور مالک برند. نام کشور را همان‌گونه که در داده‌های پایه‌ی 23ro هست بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rohs | انطباق با RoHS | RoHS compliant | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
ce-mark | نشان CE | CE mark | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
iran-standard-mark | نشان استاندارد ملی ایران | ISIRI mark | انطباق و استاندارد | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
halogen-free | بدون هالوژن (IEC 60754) | Halogen free | ایمنی و رفتار در آتش | بله/خیر |  |  | لازم | 434 | 3 | 2 | آمیزه در آزمون IEC 60754 (گاز اسیدی و هالوژن) قبول شده است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
flame-retardant | کندسوز (IEC 60332-1-2) | Flame retardant | ایمنی و رفتار در آتش | بله/خیر |  |  | لازم | 0 | 0 | 1 | کابل در آزمون شعله‌ی تک‌کابل عمودی IEC 60332-1-2 قبول شده است. گزارش آزمون مدرک لازم است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
energy-class | رده‌ی انرژی | Energy class | انطباق و استاندارد | فهرست |  | A+++، A++، A+، A، B، C، D، E، F، G | لازم | 0 | 0 | 0 | برچسب انرژی | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
ik-rating | مقاومت ضربه (IK) | Impact protection (IK) | شرایط محیطی و حفاظت محفظه | کد IK |  | IK00، IK01، IK02، IK03، IK04، IK05، IK06، IK07، IK08، IK09، IK10 | لازم | 0 | 0 | 1 | رده‌ی IK00 تا IK10 طبق IEC 62262. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
package-dimensions | ابعاد بسته | Package dimensions | بسته‌بندی و لجستیک | ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | mm |  | لازم | 0 | 0 | 1 | طول×عرض×ارتفاع بسته بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
gross-weight | وزن ناخالص بسته | Gross weight | بسته‌بندی و لجستیک | عدد اعشاری | g | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | وزن کالا با بسته‌بندی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
module-width | پهنا به ماژول (۱۸ میلی‌متری) | Width in modules | فیزیکی و ابعادی | عدد اعشاری | ماژول |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
din-rail | نصب روی ریل DIN | DIN rail mounting | نصب و اتصال | بله/خیر |  |  | لازم | 64 | 0 | 1 | آیا کالا روی ریل استاندارد 35 میلی‌متری تابلو نصب می‌شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
dimmable | دیمرپذیر | Dimmable | کنترل و ارتباط | بله/خیر |  |  | لازم | 390 | 0 | 1 | آیا نور کالا با دیمر کم و زیاد می‌شود. گونه‌ی دیمر سازگار را در توضیح بیاورید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
standby-power | توان حالت آماده‌به‌کار | Standby power | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | W | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | توانی که کالا خاموش ولی وصل به برق مصرف می‌کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
min-bending-radius | کمینه‌ی شعاع خمش | Minimum bending radius | نصب و اتصال | عدد اعشاری | ×D | 0 تا ∞ | لازم | 0 | 0 | 1 | کمینه‌ی شعاع خمش کابل به صورت چند برابر قطر بیرونی (D)، مثلاً 15 یعنی 15 برابر قطر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temp-max | بیشینه‌ی دمای کار | Max. operating temperature | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | سانتیگراد ˚C |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
operating-temp-min | کمینه‌ی دمای کار | Min. operating temperature | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | سانتیگراد ˚C |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
electrical-endurance | عمر الکتریکی | Electrical endurance | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | بار قطع و وصل |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
mechanical-endurance | عمر مکانیکی | Mechanical endurance | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | بار قطع و وصل |  | لازم | 0 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-frequency | فرکانس نامی | Rated frequency | مقادیر نامی الکتریکی | فهرست | Hz | 50، 60، 50/60 | لازم | 650 | 0 | 1 | فرکانس شبکه‌ای که کالا برای آن ساخته شده است؛ ایران 50 هرتز است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-impulse-voltage | ولتاژ ضربه‌ی نامی (Uimp) | Rated impulse withstand voltage | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | عدد اعشاری | کیلو ولت |  | لازم | 0 | 0 | 0 | IEC 60947 | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
rated-insulation-voltage | ولتاژ عایقی نامی (Ui) | Rated insulation voltage | مقادیر نامی الکتریکی | عدد اعشاری | V | 0 تا ∞ | لازم | 66 | 0 | 1 | ولتاژی که آزمون‌های عایقی و فاصله‌ی خزشی بر پایه‌ی آن است (مثلاً 500 ولت برای iC60N)؛ از ولتاژ کار بزرگ‌تر است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
sales-unit | واحد شمارش | Sales unit | بسته‌بندی و لجستیک | فهرست |  |  | نه | 20813 | 12 | 1 | واحدی که کالا با آن شمرده می‌شود (عدد، متر، حلقه، ...). قیمت این‌جا نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
size | اندازه | Size | فیزیکی و ابعادی | متن آزاد |  |  | لازم | 14 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
color | رنگ | Color | فیزیکی و ابعادی | فهرست |  |  | لازم | 13 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
material | جنس | Material | فیزیکی و ابعادی | فهرست |  |  | لازم | 103 | 0 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
model | مدل | Model | هویتی | متن آزاد |  |  | لازم | 1011 | 0 | 1 | نام یا کد مدل دقیقاً همان‌گونه که در برگه‌ی فنی سازنده آمده است. نام تجاری فروشگاه یا برند این‌جا نیست. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-58 | دمای رنگ (K˚) | Color temperature | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | کلوین |  | لازم | 0 | 1 | 0 | دمای رنگ عددی است که بر حسب کلوین بیان می‌شود و به نوعی بیان‌کننده رنگ نور خروجی می‌باشد. هر چه این عدد بالاتر باشد رنگ نور بیشتر به محدوده رنگهای سرد و سفید نزدیک‌تر است و هر چه این عدد کوچکتر باشد رنگ نور به محدوده رنگ‌های گرم (نظیر رنگ نور ناشی از لامپ‌های التهابی) نزدیکتر است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-69 | شدت نور | Luminous Intensity | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد | کاندلا |  | لازم | 0 | 1 | 0 | میزان شار نوری خارج شده در واحد زاویه فضایی را شدت نور گفته آنرا با (I) نشان می‌دهند. به بیان دیگر یک لامپ شار نوری را در تمام جهات و با شدت و ضعف متفاوت منتشر می‌کند، میزان نور انتشار یافته در یک جهت خاص در فضا را شدت نور می‌گویند و واحد آن (cd) یا کاندلا یا شمع است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-68 | زاویه تابش |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 | زاویه تابش در لامپ‌های LED، زاویه بین دو خط فرضی است که در صفحه عبوری از محور پرتو نور در نظر گرفته می‌شود که این خطوط از روی نقاطی می‌گذرند که شدت نور در آن نقاط %50 شدت نور در محور پرتو است. اگر دو لامپ با شار نوری یکسان دارای زاویه تابش‌های متفاوتی باشند، نور تابیده شده از لامپ با زاویه تابش کمتر، درخشان‌تر از نور تابیده شده از لامپ با زاویه تابش بیشتر، دیده می‌شود. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-67 | ضریب حفظ شار نوری |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 | نسبت شار نوری یک لامپ در زمان معینی از طول عمر به شار نوری اولیه که تحت شرایط تعیین‌شده اندازه‌گیری می‌شود. شار نوری یک لامپ با گذر زمان کاهش می‌یابد و عوامل زیادی نظیر گرما بر روی آن تاثیر گذار است. در اکثر منابع نوری پایان طول عمر لامپ هنگامی است که لامپ بسوزد و هیچ نوری از خود ساطع نکند، ولی در منبع نور ال‌ای‌دی هنگامی که شار نوری لامپ به %70 شار نوری اولیه برسد، به پایان عمر خود رسیده است و به همین دلیل در تعریف طول عمر، عامل دیگری به نام حفظ شار نوری نیز وارد شده است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
luminous-efficacy | بازده نوری | Luminous efficacy | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | lm/W | 0 تا ∞ | لازم | 102 | 3 | 1 | شار نوری تقسیم بر توان (لومن بر وات). درصد نیست؛ «90%» بازده درایور است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-65 | نورسنجی |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
colour-rendering-index | شاخص نمود رنگ (CRI) | Colour rendering index (Ra) | نوری و روشنایی | عدد صحیح |  | −∞ تا 100 | لازم | 195 | 3 | 1 | Ra بین صفر و 100 (منابع بسیار ضعیف منفی هم دارند)؛ LED معمولی 80 یا بیشتر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
luminous-flux | شار نوری | Luminous flux | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | lm | 0 تا ∞ | لازم | 506 | 4 | 1 | کل نور خروجی بر حسب لومن. برای مقایسه‌ی لامپ‌ها این مقدار درست‌تر از توان است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-73 | نمودار کروماتیسی رنگ |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 | انجمن بین‌المللی مهندسین روشنایی، رنگ‌های مختلف را به صورت یک مثلث بیان کرده است که به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنگ نورهای موجود در نور خورشید، مرزهای این منحنی را مشخص می‌کند. منحنی نشان داده شده بر روی این مثلث، دمای رنگ‌های مختلف را بر روی این مثلث مشخص می‌کند. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-378 | نوع درایو |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
light-source-type | گونه‌ی منبع نور | Light source type | نوری و روشنایی | متن آزاد |  |  | لازم | 18 | 2 | 1 | مثلاً LED SMD، COB، Power LED، فلورسنت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
beam-angle | زاویه‌ی پخش نور | Beam angle | نوری و روشنایی | عدد اعشاری | ° | 1 تا 360 | لازم | 220 | 2 | 2 | زاویه‌ی مخروط نور بر حسب درجه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-366 | گروه حفظ شار نوری |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
terminal-mechanism | سازوکار ترمینال | Terminal mechanism | نصب و اتصال | متن آزاد |  |  | لازم | 567 | 2 | 1 | روش بستن سیم در ترمینال (مثلاً پیچی آسانسوری، فنری). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
neutral-terminal | ترمینال نول | Neutral terminal | نصب و اتصال | بله/خیر |  |  | لازم | 159 | 2 | 1 | آیا کالا ترمینال جداگانه‌ی نول دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
armour-material | جنس زره | Armour material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 1071 | 4 | 1 | مثلاً سیم فولادی گالوانیزه، نوار فولادی گالوانیزه، سیم آلومینیومی. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
is-armoured | زره‌دار | Armoured | ساختار هادی و کابل | بله/خیر |  |  | لازم | 4819 | 5 | 2 | آیا کابل زره فلزی دارد. گونه‌ی زره را در «گونه‌ی زره» بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
vde-type-code | کد نوع کابل (VDE) | VDE type designation | انطباق و استاندارد | متن آزاد |  |  | لازم | 12109 | 9 | 1 | کد ساختاری کابل به روش VDE، مثلاً NYY، NYM، NYAF، N2XY. هر حرف معنای لایه‌ای دارد (N استاندارد، Y عایق PVC، 2X عایق XLPE، A آلومینیوم). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
armour-type | گونه‌ی زره | Armour type | ساختار هادی و کابل | فهرست |  | وایر آرمور، نوار آرمور | لازم | 4011 | 4 | 2 | وایر آرمور = زره سیمی (SWA/AWA)؛ نوار آرمور = زره نواری (STA). جنس زره در «جنس زره» می‌آید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
max-conductor-temperature | بیشینه‌ی دمای کار هادی | Maximum conductor operating temperature | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | °C | 0 تا 250 | لازم | 13431 | 6 | 3 | بیشینه‌ی دمای پیوسته‌ی هادی در کار عادی؛ معمولاً PVC 70 و XLPE 90 درجه. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
cable-rated-voltage | ولتاژ نامی کابل U₀/U | Cable rated voltage U0/U | ساختار هادی و کابل | فهرست | ولت/کیلو ولت | 300/300V، 300/500V، 450/750V، 0.6/1KV، 1.8/3KV، 3.6/6KV، 6/10KV، 8.7/15KV، 12/20KV، 18/30KV | لازم | 9130 | 8 | 2 | U₀ ولتاژ هادی به زمین و U ولتاژ هادی به هادی. سیم‌های ساختمانی (IEC 60227، HD 361): 300/500 و 450/750 ولت؛ کابل قدرت IEC 60502-1: ‎0.6/1‎ و ‎1.8/3‎ کیلوولت؛ IEC 60502-2: ‎3.6/6‎ تا ‎18/30‎ کیلوولت. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
pair-count | تعداد زوج | Number of pairs | ساختار هادی و کابل | عدد صحیح | زوج | 1 تا ∞ | لازم | 105 | 2 | 1 | تعداد زوج‌های به‌هم‌تابیده در کابل مخابراتی یا ابزار دقیق. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
is-screened | شیلددار | Screened | ساختار هادی و کابل | بله/خیر |  |  | لازم | 3190 | 5 | 2 | آیا کابل شیلد (پوشش فلزی هم‌مرکز یا فویل) دارد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-206 | مجموع سطح مقطع شیلد |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
harmonized-type-code | کد هماهنگ CENELEC (HD 361) | Harmonized type designation | انطباق و استاندارد | متن آزاد |  |  | لازم | 1270 | 2 | 1 | کد هماهنگ اروپایی، مثلاً H07V-K: H هماهنگ، 07 یعنی 450/750 ولت (05 یعنی 300/500)، V عایق PVC، پسوند -U تک‌مفتول، -R چندرشته، -K افشان نصب ثابت، -F افشان قابل انعطاف. بعد از H رقم صفر است نه حرف O. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
sheath-material | جنس روکش بیرونی | Outer sheath material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 2164 | 7 | 1 | آمیزه‌ی روکش بیرونی کابل (مثلاً PVC گونه‌ی ST1 یا ST2، PE، LSZH). | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
legacy-116 | نحوه قرار گیری رشته‌ها در کابل |  | فنی عمومی (در انتظار طبقه‌بندی) | متن آزاد |  |  | لازم | 0 | 1 | 0 |  | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
insulation-material | جنس عایق هادی | Insulation material | ساختار هادی و کابل | متن آزاد |  |  | لازم | 14037 | 13 | 2 | آمیزه‌ی عایق هر هادی با نام استانداردی‌اش: PVC (و گونه‌ی آمیزه مثل PVC/A یا PVC/C)، XLPE، PE، EPR. نام بازاری ننویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-class | کلاس هادی | Conductor class | ساختار هادی و کابل | فهرست |  | کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 ( نیمه افشان )، کلاس 5 (افشان)، کلاس 6 (خیلی افشان) | لازم | 12257 | 14 | 3 | طبق IEC 60228: کلاس 1 تک‌مفتول، کلاس 2 چندرشته برای نصب ثابت، کلاس 5 انعطاف‌پذیر، کلاس 6 بسیار انعطاف‌پذیر. «نیمه افشان» نام بازاری کلاس 2 است. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-material | جنس هادی | Conductor material | ساختار هادی و کابل | فهرست |  | مس آنیل شده، مس قلع اندود شده، آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم | لازم | 14200 | 14 | 3 | فلز هادی. فشرده (کامپکت) بودن شکل هادی است نه جنس؛ آن را در «شکل هادی» بنویسید. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
insulation-thickness | ضخامت نامی عایق | Nominal insulation thickness | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm | 0 تا ∞ | لازم | 320 | 5 | 1 | ضخامت نامی عایق هر هادی بر حسب میلی‌متر. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
conductor-cross-section | سطح مقطع نامی هادی | Nominal conductor cross-sectional area | ساختار هادی و کابل | عدد اعشاری | mm² | 0.05 تا 2500 | لازم | 16476 | 11 | 1 | سطح مقطع نامی هر هادی. سری استاندارد IEC 60228: ‎0.5، 0.75، 1، 1.5، 2.5، 4، 6، 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95، 120، 150، 185، 240، 300، 400، 500، 630 و ... تا 2500‎. کابل ابزار دقیق ممکن است مقطع‌های کوچک‌تری داشته باشد. | ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶